1.	Przedmiot i podstawa opracowania.	1

2.	Zakres opracowania.	2

3.	Przejścia p.pożarowe.	2

4.	Obliczenia napowietrzania klatek schodowych.	10

5.	Uwagi.	12

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

| Numer | tytuł | skala |
| --- | --- | --- |
| SANIT-01 | PIWNICA - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-02 | PARTER - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-03 | PIĘTRO 1 - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-04 | PIĘTRO 2 - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-05 | PIĘTRO 3 - INSTALACJE SANITARNE | 1:100 |
| SANIT-06 | PIĘTRO 4 - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-07 | PIĘTRO 5 - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-08 | PIĘTRO 6 - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-09 | PIĘTRO 7 - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-10 | PIĘTRO 8 - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-11 | DACH - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |
| SANIT-12 | PRZEKRÓJ - INSTALACJE SANITARNE. | 1:100 |

# Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji sanitarnych dla:

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY DO PROJEKTU:

„PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W ZAKRESIE BUDOWLANYM I TECHNICZNYM -WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY DO CELÓW PPOŻ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INST. ELEKTRYCZNĄ, DSO, SSP NA DZIAŁCE 699/6 OBR.4 KROWODRZA W KRAKOWIE” ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 355/2015 Z DNIA 16.02.2015R

W ZAKRESIE:

„PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D-8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W ZAKRESIE BUDOWLANYM I TECHNICZNYM - WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: INST.SANITARNE, INST. ELEKTRYCZNE, LIKWIDACJA INSTALACJI GAZU NA DZIAŁCE 699/6 OBR.4 KROWODRZA W KRAKOWIE”

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno – budowlany;

- obowiązujące normy, przepisy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, armatury 
i materiałów;

- uzgodnienia międzybranżowe

- ekspertyza pożarowa z dnia maj 2018

# Zakres opracowania.

W związku ze zmianą operatu pożarowego dla budynku wydzielono nowe strefy pożarowe.

Szachty instalacyjne istniejące w analizowanym budynku zostaną oddzielone pożarowo na poziomie każdego sufitu oddzielenia przeciwpożarowego, to znaczy:

- pomiędzy kondygnacją podziemną i kondygnacją I (parter) budynku,

- pomiędzy kondygnacjami I I II (pomiędzy parterem i 1 piętrem),

- pomiędzy kondygnacjami III i IV (pomiędzy piętrami 2 i 3),

- pomiędzy kondygnacjami VI i VII (pomiędzy piętrami 5 i 6).

W wymienionych stropach w szachtach zostaną wykonane przejścia instalacyjne przewodach palnych i niepalnych a na przewodach wentylacyjnych zostaną zainstalowane klapy odcinające w klasie odporności ogniowej co najmniej EIS60AA zamykane na sygnał pochodzący z instalacji sygnalizacji pożaru. W związku z powyższymi zabezpieczeniami szachty w obrębie strefy pożarowej nie zostały oddzielone jako odrębna strefa pożarowa.

Wszystkie przejścia instalacji rurowych należy zabezpieczyć pożarowo zgodnie z załączonym rysunkiem. Opis wykonania przejścia poniżej.

Dodatkowo w budynku zostaje zlikwidowana instalacja gazowa wraz z gazomierzem, obsługująca bufet na kondygnacji 1 oraz hale.

Instalacja hydrantowa została wykonana i jest zgodna z przywołaną ekspertyzą. Należy jedynie wykonać przejścia p.pożarowe na instalacji hydrantowej zgodnie z rysunkiem.

Instalacja napowietrzania klatek schodowych wymaga wykonania regulacji oraz dostosowania wydajności jednostek NP1 oraz NP2 obsługujących klatki schodowe. Zakłada się możliwość ucieczki z maksymalnie 3 kondygnacji objętych pożarem. Do opracowania załączono obliczenia.

# Przejścia p.pożarowe.

W projekcie założono wykonanie przejść p.poż (na podstawie operatu p.poż) przy przejściu instalacji przez strop zgodnie z powyższym podziałem. Przejścia zaznaczono na rzutach w sposób schematyczny. Przejścia wykonać wg. poniższych wytycznych:

- Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia (dotyczy to pomieszczeń wydzielonych przegrodami o odporności ogniowej EI60 i większej)

- Izolacje cieplne i akustyczne na rurach stalowych lub z tworzywa sztucznego zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej i chłodniczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia

- Należy zastosować odpowiednie do rodzaju i średnicy przewodu przejścia instalacyjne, posiadające aktualne aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty zgodności. Montaż przejść instalacyjnych należy wykonać zgodnie z odnośnymi instrukcjami montażu.

- Przejścia przez ściany i stropy rur palnych o średnicy do 160mm zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi -umieszczona w środku ściany lub min. 10mm od spodu stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianą wypełnić zaprawą cementową.

- Przejścia przez ściany i stropy rur stalowych. Do uszczelniania stosowne są wyroby: farba ogniochronna, ogniochronna masa szpachlowa, akrylową masą uszczelniającą. Wejście i wyjście rury z przegrody należy uszczelnić, na głębokości co najmniej 50 mm (od lica przegrody), Akrylową Masą Uszczelniającą. Rury po obu stronach przegrody, na długości co najmniej 500 mm, należy pomalować farbą ogniochronną tak, aby grubość powłoki po wyschnięciu wynosiła co najmniej 1,6 mm. Powierzchnię ściany/stropu wokół rury, w pasie o szerokości co najmniej 50 mm, należy pokryć warstwą ogniochronnej masy szpachlowej o grubości (po wyschnięciu) co najmniej 0,6 mm. W przypadku, gdy rura jest zatopiona w betonie lub zaprawie albo dokładnie przylega do przegrody uszczelnienia Akrylową Masą Uszczelniającą nie stosuje się.

- Przejścia rurociągami przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta systemu oraz z dyspozycją zawartą w części rysunkowej.

Schemat kilku przejść ppoż. instalacji rurowych:

Schemat pojedynczego przejścia ppoż. instalacji z tworzywa sztucznego:

Schemat pojedynczego przejścia ppoż. instalacji z tworzywa sztucznego mniejsze niż 50 mm:

Schemat pojedynczego przejścia ppoż. instalacji stalowych, żeliwnych lub miedzianych:

# Obliczenia napowietrzania klatek schodowych.

Jednostka napowietrzająca NP1:

Jednostka napowietrzająca NP2:

# Uwagi.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych pozwoleń na wykonanie instalacji.

Przed rozpoczęciem prac wykonawczych instalacji należy przygotować projekty wykonawcze dla poszczególnych branż.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.

Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji należy konsultować z projektantem.

Prace montażowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.