"ELPROJEKT" PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Krzysztof Rybus 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 199A lok 107 www.elektryczne-projekty.pl e-mail: biuro@elektryczne-projekty.pl tel. kom. 604 245 667

## PROJEKT BUDOWLANY

# PRZYSTOSOWANIE PAWILONÓW D-8                                                                DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor: 	AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA

AL. MICKIEWICZA 30

KRAKÓW

Projektował: Mgr inż. Krzysztof Rybus

Opracował: Inż. Grzegorz Zając

Sprawdził: Mgr inż. Robert Mocio

Grudzień 2014 r

Zawartość opracowania.

1.0.   Opis techniczny

- Załączniki formalno-prawne

- Decyzje o nadaniu uprawnień projektantów

- Oświadczenia o przynależności do izb samorządu zawodowego

- Rysunki

  - Schemat ideowy zasilania 3 x 400/ 230 V		    rys. E-1

  - Schemat rozdzielni ”RG1” 					    rys. E-2

  - Schemat rozdzielni ”RG2” 					    rys. E-3

  - Schemat rozdzielni ”RG-TA”					 rys. E-4.1

  - Schemat rozdzielni ”RG-TA”					 rys. E-4.2

  - Schemat rozdzielni ”RG-TA”					 rys. E-4.3

  - Schemat ideowy tablicy piętrowej "TA-0011"		    rys. E-5

  - Schemat ideowy tablicy piętrowej "TA-011"		    rys. E-6

  - Schemat ideowy tablicy piętrowej "TA-11"		    rys. E-7

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TA21"		    rys. E-8

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TA31"		    rys. E-9

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TA41"		  rys. E-10

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TA51"		  rys. E-11

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TA61"		  rys. E-12

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TA71"		  rys. E-13

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TA81"		  rys. E-14

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "Twent1-pp"	  rys. E-15

  - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "Twent2-pp"	  rys. E-16

  - ------------------------------------------------------------		  rys. E-17

  - ------------------------------------------------------------		  rys. E-18

  - ------------------------------------------------------------		  rys. E-19

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut piwni		  rys. E-20

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut parteru		  rys. E-21

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut I piętra		  rys. E-22

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut II piętra		  rys. E-23

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut III piętra		  rys. E-24

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut IV piętra		  rys. E-25

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut V piętra		  rys. E-26

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut VI piętra		  rys. E-27

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut VII piętra		  rys. E-28

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut VIII piętra		  rys. E-29

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut dachu		  rys. E-30

  - Plan instalacji elektrycznych – rzut dachu		  rys. E-40

1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

1. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym

do projektowania.

2. Rzuty budowlane budynku.

3. Normy, wytyczne, przepisy itp.

1.2. Przedmiot opracowania

Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

1.3. Zakres opracowania:

- przeprojektowanie rozdzielni głównej

- przeprojektowanie rozdzielni odbiorów pożarowych

- przeprojektowanie rozdzielni piętrowych odbiorów rezerwowanych

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- zasilania urządzeń systemu oddymiania

- zasilania urządzeń ochrony pożarowej

- zasilania dźwigów

- monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- ochrony przeciwporażeniowej

- ochrony przeciwprzepięciowa

- połączeń wyrównawczych

  - Zasilanie 3 x 400/ 230 V.

Obiekt zasilany jest istniejącymi iniami kablowymi wyprowadzonymi                            z istniejącej rozdzielnicy SO-2 znajdującej się w pawilonie Z-11.

  - Pomiar energii 15 kV.

Istniejący rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

  - Tablice rozdzielcze 0,4 kV.

Tablice rozdzielcze projektuje się w wykonaniu szafkowym - szynowym na urządzenia modułowe zatrzaskowe wg schematów ideowych.

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego -  ewakuacyjnego.

Przewidziano oświetlenie ewakuacyjne w obrębie dróg ewakuacyjnych.

Instalację zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia.Oświetlenie awaryjne  oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Zapewniono oświetlenie o natężeniu 2,0 lx w osi dróg ewakuacyjnych oraz  5,0 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych, działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku zasilania podstawowego oraz 10% oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach technicznych, portierni, bibliotece oraz dużych salach wynajmowanych.

Zastosowano oprawy z funkcją autotestu, posiadające świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oświetlenie będzie realizować również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne.

Oprawa EXIT jest symbolicznie ewakuacyjną ( wymaga dalszego dobrania odpowiedniego piktogramu )

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się wykonać przewodami YDY 3 x 1,5 ( 750 V ) w pomieszczeniach suchych osprzętem melaminowym w mokrych hermetycznym wg schematów ideowych oraz planów instalacji elektrycznej.

1.8. Zasilanie urządzeń sytemu oddymiania.

Zasilanie urządzeń sytemu oddymiania projektuje się wykonać

z tablic rozdzielczych ”Twent…” wg schematu ideowego oraz planów instalacji elektrycznej.

1.9. Zasilanie urządzeń ochrony pożarowej.

Zasilania urządzeń ochrony pożarowej projektuje się wykonać                            z rozdzielnicy pożarowej  ”RG-TA” zasilanej z przed wyłączników  pożarowych rozdzielnicy głównej ”RG”.

1.10. Zasilanie dźwigów.

Zasilanie dźwigów osobowych projektuje się wykonać z rozdzielnicy pożarowej ”RG-TA” kablem NKGs 5 x 10 mm2 wg schematu ideowego zasilania i planów instalacji elektrycznej.

1.11. Monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Projektuje się systemu monitoringu przeznaczonego do monitorowania pracy opraw awaryjnych wyposażonych autonomiczne źródła zasilania.

Komunikacja z oprawami awaryjnymi odbywa się za pomocą magistrali komunikacyjnej prowadzonej przewodem YTKSYekw 1x2x0,8.

Dzięki zastosowaniu standardu RS485 długość pojedynczej magistrali

w topologii liniowej wynosi 1200m. Komunikacja z oprawami odbywa się w sposób ciągły.

Za pomocą przeglądarki internetowej mamy mieć możliwość sprawdzenia status systemu  bez instalowania dedykowanego oprogramowania również za pomocą urządzeń typu smartfon i tablet.

System mam mieć możliwość komunikacji z systemem BMS (Building Management System) za pomocą modułu styków bezpotencjałowych

(5 sygnałów) oraz możliwość sterowania dowolną grupą opraw za pomocą dwóch złącz wejściowych 230V (np. załączanie oświetlenia dozorowego z poziomu łącznika instalacyjnego)

1.12. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Instalację elektryczną wewnętrzną wykonać w systemie TNS , dodatkową ochroną od porażenia prądem jest SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

Wszystkie odbiorniki chronić za pośrednictwem wyłączników różnicowo-prądowych i wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych

wg schematu ideowego zasilania.

Z przewodem ochronnym " PE " należy łączyć bolce i zaciski gniazd wtyczkowych 1 - faz. oraz osłony metalowe urządzeń elektrycznych.

Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z PN – IEC 60364.

1.13. Ochrona przepięciowa

Dla ochrony przed przepięciem projektuje się zainstalować w tablicach rozdzielczych ochronniki przepięciowe typ DEHNguard 275 TNS.

Zaleca się stosować ochronniki przepięciowe dla ochrony komputerów, załączone do gniazdek wtyczkowych 1- faz. jako człony pośredniczące pomiędzy gniazdkiem  wtyczkowym a komputerem, ewentualnie telefaxem, RTV itp.

1.14. Połączenia wyrównawcze

Do istniejącej głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć:

- szyny ochronne wszystkich rozdzielnic,

- korytka kablowe,

Połączenia wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 30x4 i przewodem LY 35mm2.

1.15. Uwagi końcowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać niezbędne pomiary ochronne, przeciwporażeniowe.

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej szybkiego wyłączenia,

- oporności ( rezystancji ) izolacji przewodów zasilających,

Wyniki pomiarów przedłożyć w formie protokołów.

1.16. Obliczenia

Bilans mocy loco rozdzielnia główna ”RG”.

Pi= 191,4 kW 	- moc zainstalowana

kz = 0,9		- wsp. zapotrzebowania

Po= 172,3 kW 	- moc obliczeniowa

Bilans mocy loco rodzielnia ”RG-TA”.

Pi = Po = 93,4 kW 	- moc zainstalowana

Bilans mocy loco rodzielnie ”TA…”.

Pi1 = Po1 = 15,0 kW 	- moc zainstalowana

Po1             15 000

I01 =   -------------- =  ------------ =  21,7 A

1,73 x 400         692

Od rozdzielni głównej ”RG-TA” do tablic ”TA…” dobrano przewód                 NKGs 5 x 16 ,  Jd = 50 A; JB = 32 A.

Bilans mocy loco tablica ”Twent1-pp”, ”Twent2-pp”.

Pi2 = Po2= 22,22 kW 	- moc obliczeniowa

Po21            22 220

I02 =   -------------- =  ----------- =  32,1 A

1,73 x 400        692

Od rozdzielni głównej ”RG-TA” do tablicy ”Twent1-pp” dobrano                        NKGs 5x25mm2 FE180 PH90,  Jd = 110 A; JB = 63 A.