Instrukcja Użytkowania

System SZR

AGH S1

**Uruchomienie**

Aby uruchomić SZR należy załączyć odpowiedni obwód w tablicy TS oraz załączyć wszystkie możliwe wyłączniki przy SZR w RGnn.

Sterownik automatycznie sam rozpoczyna procedurę rozruchu i po przeanalizowaniu napięć zasilających realizuje zaprogramowaną logikę.

UWAGA: Należy pamiętać iż po podaniu zasilania należy na elewacji RGnn przełącznik trybu pracy przełączyć w pozycję AUTO aby była realizowana logika pracy.

Jeżeli uruchomiliśmy sterownik SZR i jest w trybie auto - to urządzenie jest bezobsługowe, natomiast jeżeli chcemy manualnie dokonywać przełączeń, to :

* przełącznik trybu pracy przełączamy na pozycję Ręka i z poziomu elewacji poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków możemy sterować wyłącznikami - załączyć, wyłączyć.

**Blokada SZR**

W trybie ręcznym SZR posiada wbudowaną blokadę elektryczną wyłączników przed przypadkowym załączeniem sprzęgła przy załączonych obydwu zasilaniach.

Podczas użycia przełącznika wybór trybu pracy "Ręka, Auto" powrót na tryb auto jest możliwy po wykonaniu przełączenia przełącznikiem oraz naciśnięcie przycisku reset SZR.

**Resetowanie SZR po użyciu PWP**

Podczas użycia jakiegokolwiek przeciwpożarowego wyłącznika prądu - należy uzupełnić nową szybkę na wyłączniku PWP jeżeli została stłuczona oraz nacisnąć przycisk  na elewacji RGnn blokada SZR, Reset.

**Zasilanie SZR**

SZR zasilany z tablicy TS poprzez UPS.

**Schemat Systemu SZR**

Do niniejszej instrukcji załączono szczegółowy schemat połączeń systemu SZR.