## Arkusz1
|  | Sprężone powietrze | Zasilanie / zabezpieczenie | Przewód
1. | Pionowe centrum frezarskie CVM-800 + 4 axis | Tak min 6 max 8 bar. Zużycie tylko podczas wymiany narzędzi + obieg powietrza w dolnym segmencie wrzeciona. | 23kW/3faz/S303 C 50A | 4x6mm²
2. | Centrum tokarskie FTC-350LMC | Nie | 25kVA/3faz/S303 C 50A | 4x6mm²
3. | Szlifierka do płaszczyzn ESG-818TD Equiptop | Nie | 2kW/3faz/S303 C 10A | 4x2,5mm²
4. | Tokarka uniwersalna LA-460x1000 | Nie | 4kW/3faz/S303 C 16A | 4x2,5mm²
5. | Przebijarka do otworów TR-100 | Nie | 220 V | 3x2,5mm²
6. | Elektrodrążarka drutowa ARISTECH DW-35 | Nie | 3kVA/3faz/S303 C10 A | 5x2,5mm²
7. | Przecinarka automatyczna dwu kolumnowa, taśmowa H-360HB, Max średnica cięcia 360 mm, cięcie w pakietach, napęd 3,7 kW, waga 2 500 kg, zajmowana powierzchnia 2500 x 2200 mm + podajnik rolkowy 2 mb. | Nie | 5,5kW/3faz/S303 C 16A | 4x2,5mm²
8. | Piła tarczowa, ręczna 250 | Nie | 220 V | 3x2,5mm²
9. | Prasa do przeciągania rowków TT-CHB-H2 | Nie | 2kW/3faz/S303 C 10A | 5x2,5mm²
10. | Wiertarka kolumnowa z możiwością gwintowania do M30, stożek wrzeciona MT-4, obroty 50 - 2000, 3 kW, liczba posuwów 6, średnica kolumny 140 mm, wymiary stołu 580 x 460 mm, wag 800 kg, wymiary 1000 x 700 x 2400 mm | Nie | 3,5kW/3faz/S303 C 10 A | 5x2,5mm²
11. | Frezarka uniwersalna - stół 1600 x 360 mm, przejazdy 1300 x 320 x 450, ISO-50, 1800 obr/min, posuwy przyspieszone, napęd wrzeciona 5,5 kW, waga 3 000 kg. Wymiary urządzenia bez przejazdów roboczych 2500x2100x2000 mm | Nie | 7,5kW/3faz/S303 C20 A | 5x2,5mm²