## AHU1+ .. +WWC
| Nazwa: | AHU1
| Typ: | None
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU1 |  | 1 | RF/4-250T+RMT-1,5+RS-435+P-435+JCA-435+JAE-435+K-435 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg.+Króciec | D= | 250 | H= | 299 | Masa [kg]= | 14 | Obroty (n) [1/min]= | 1400 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.1 | Natężenie prądu (A)= | 0.48 | Napięcie [V]= | 3x400Gwiazda | Blacha stalowa |  | 0 |  | Venture Industries | 43522080+40025100+43526020+43526310+43525320+43525520+43526410
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
| Nazwa: | AHU10_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU10_CZ | 18 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.67 | 3.33 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 241 | [8 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 1341 | [8 empty] | ocynk |  | 2.15 | 2.15 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 21 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 263 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 5639 | [8 empty] | ocynk |  | 9.02 | 9.02 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 24 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=500x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=500x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 500 | H= | 300 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU10_CZ | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 4925 | [8 empty] | ocynk |  | 7.88 | 7.88 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 26 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 500 | d= | 800 | l= | 400 | e= | 301 | f= | 203 | ocynk |  | 1.17 | 1.17 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 27 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 500 | b= | 800 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU10_CZ | 28 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 371 | [8 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 30 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 300 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne | 40
AHU10_CZ | 31 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 400 | l= | 200 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU10_CZ |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.67 | 1.67 | Ogólne | 40
AHU10_CZ |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU10_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU10_N | 1 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne | 40
AHU10_N | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 767 | [8 empty] | ocynk |  | 1.23 | 1.23 | Ogólne | 40
AHU10_N | 3 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 300 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne | 40
AHU10_N | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 1448 | [8 empty] | ocynk |  | 2.32 | 2.32 | Ogólne | 40
AHU10_N | 5 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 300 | b= | 500 | d= | 500 | h= | 500 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 3.01 | 3.01 | Ogólne | 40
AHU10_N | 6 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU10_N | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 7697 | [8 empty] | ocynk |  | 7.7 | 7.7 | Ogólne | 40
AHU10_N | 8 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.41 | 0.83 | Ogólne | 40
AHU10_N | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 299 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU10_N | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 3928 | [8 empty] | ocynk |  | 3.93 | 3.93 | Ogólne | 40
AHU10_N | 11 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
AHU10_N | 12 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU10_N | 13 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 2.84 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.78 | 1.78 | Ogólne | 40
AHU10_N | 14 | 2 | SRD1*+PBS | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 500 | H= | 500 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU10_N | 15 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU10_N | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 20.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 12.61 | 12.61 | Ogólne | 40
AHU10_N | 17 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne | 40
AHU10_N | 18 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU10_N | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 17.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 5.56 | 5.56 | Ogólne | 40
AHU10_N | 20 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.23 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU10_N | 21 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU10_N | 22 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 2.69 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.69 | 1.69 | Ogólne | 40
AHU10_N | 23 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU10_N | 24 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1746 | [8 empty] | ocynk |  | 2.79 | 2.79 | Ogólne | 40
AHU10_N | 25 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 500 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU10_N |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU10_N |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
AHU10_N |  | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 400 | l= | 200 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
| Nazwa: | AHU10_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU10_W | 1 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.67 | 3.33 | Ogólne | 40
AHU10_W | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 391 | [8 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU10_W | 3 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 500 | l= | 250 | e= | 1 | f= | -100 | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU10_W | 4 | 1 | TR4* | Trójnik z odejściem łukowym | a= | 300 | b= | 500 | d= | 500 | h= | 500 | r= | 100 | l= | 800 | alfa= | 90 | ocynk |  | 2.79 | 2.79 | Ogólne | 40
AHU10_W | 5 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU10_W | 6 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | g= | 125 | h= | 225 | l= | 425 | e= | 213 | f= | 100 | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU10_W | 7 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 225 | H= | 125 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU10_W | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 948 | [8 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95 | Ogólne | 40
AHU10_W | 9 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.41 | 0.83 | Ogólne | 40
AHU10_W | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 278 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU10_W | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1420 | [8 empty] | ocynk |  | 1.42 | 1.42 | Ogólne | 40
AHU10_W | 12 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 200 | g= | 125 | h= | 225 | l= | 425 | e= | 213 | f= | 150 | ocynk |  | 0.49 | 0.99 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU10_W | 13 | 4 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 125 | H= | 225 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU10_W | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 15818 | [8 empty] | ocynk |  | 15.82 | 15.82 | Ogólne | 40
AHU10_W | 15 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU10_W | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU10_W | 17 | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 200 | l1= | 425 | a= | 125 | b= | 225 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.39 | 0.77 | Ogólne | 40
AHU10_W | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.84 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.67 | 3.67 | Ogólne | 40
AHU10_W | 19 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU10_W | 20 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU10_W | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 763 | [8 empty] | ocynk |  | 1.22 | 1.22 | Ogólne | 40
AHU10_W | 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 2661 | [8 empty] | ocynk |  | 4.26 | 4.26 | Ogólne | 40
AHU10_W | 23 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 500 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU10_W | 24 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 168 | [8 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne | 40
AHU10_W | 25 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 300 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne | 40
AHU10_W | 26 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 400 | l= | 200 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU10_W |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU10_WY
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU10_WY | 9 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.16 | 2.33 | Ogólne | 40
AHU10_WY | 10 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.67 | 5 | Ogólne | 40
AHU10_WY | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 8606 | [8 empty] | ocynk |  | 13.77 | 13.77 | Ogólne | 40
AHU10_WY | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1822 | [8 empty] | ocynk |  | 2.92 | 2.92 | Ogólne | 40
AHU10_WY | 13 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=500x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=500x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 500 | H= | 300 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU10_WY | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 9000 | [8 empty] | ocynk |  | 14.4 | 14.4 | Ogólne | 40
AHU10_WY | 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 512 | [8 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82 | Ogólne | 40
AHU10_WY | 17 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 300 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne | 40
AHU10_WY | 18 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 400 | l= | 200 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU10_WY |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 300 | c= | 500 | d= | 300 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU1_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU1_CZ | 1 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 13.99 | 13.99 | Ogólne | 40
AHU1_CZ | 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1100 | b= | 1500 | c= | 1500 | d= | 1100 | l= | 526 | e= | -525 | f= | 200 | ocynk |  | 2.81 | 2.81 | Ogólne | 40
AHU1_CZ | 3 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 1200 | b= | 2400 | [10 empty] | ocynk |  | 2.88 | 2.88 | Ogólne | 40
AHU1_CZ | 4 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 2400 | b= | 1200 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU1_CZ | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 4063 | [8 empty] | ocynk |  | 21.13 | 21.13 | Ogólne | 40
AHU1_CZ | 6 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1100 | b= | 1500 | c= | 1100 | d= | 2000 | l= | 1000 | e= | 6 | f= | 0 | ocynk |  | 6.2 | 6.2 | Ogólne | 40
AHU1_CZ | 7 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 2000 | b= | 1100 | d= | 2400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 200 | ocynk |  | 13.27 | 13.27 | Ogólne | 40
AHU1_CZ | 8 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 2400 | b= | 2000 | c= | 2400 | d= | 2000 | l= | 311 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.74 | 2.74 | Ogólne | 40
AHU1_CZ | 9 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 2400 | b= | 2000 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU1_CZ |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1200 | b= | 2400 | g= | 1100 | h= | 1500 | l= | 1700 | e= | 850 | f= | 600 | ocynk |  | 12.76 | 12.76 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU1_CZ |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1500 | b= | 1100 | l= | 9000 | [8 empty] | ocynk |  | 46.8 | 46.8 | Ogólne | 40
AHU1_CZ |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 2400 | l= | 550 | [8 empty] | ocynk |  | 3.96 | 3.96 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU1_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU1_N | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 1400 | b= | 3050 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU1_N | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1400 | b= | 3050 | l= | 1889 | [8 empty] | ocynk |  | 16.81 | 16.81 | Ogólne | 40
AHU1_N | 3 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1400 | b= | 3050 | g= | 1100 | h= | 1500 | l= | 1700 | e= | 850 | f= | 700 | ocynk |  | 15.65 | 15.65 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU1_N | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1500 | b= | 1100 | l= | 203 | [8 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06 | Ogólne | 40
AHU1_N | 5 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 13.99 | 13.99 | Ogólne | 40
AHU1_N | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 5290 | [8 empty] | ocynk |  | 27.51 | 27.51 | Ogólne | 40
AHU1_N | 7 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1500 | b= | 1100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 10.72 | 21.45 | Ogólne | 40
AHU1_N | 8 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 1400 | b= | 3050 | [10 empty] | ocynk |  | 4.27 | 4.27 | Ogólne | 40
AHU1_N | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 9641 | [8 empty] | ocynk |  | 50.13 | 50.13 | Ogólne | 40
AHU1_N | 10 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1500 | b= | 1100 | c= | 1500 | d= | 1100 | l= | 2308 |  |  |  |  | ocynk |  | 12 | 12 | Ogólne | 40
AHU1_N | 11 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1100 | b= | 1500 | g= | 1100 | h= | 800 | l= | 1000 | e= | 500 | f= | 550 | ocynk |  | 5.58 | 11.16 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU1_N | 12 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 800 | l= | 723 | [8 empty] | ocynk |  | 2.75 | 5.49 | Ogólne | 40
AHU1_N | 13 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=800x1100, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=800x1100,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 800 | H= | 1100 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU1_N | 14 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 5.75 | 5.75 | Ogólne | 40
AHU1_N | 15 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 800 | b= | 1100 | d= | 1250 | g= | 80 | l= | 1250 |  |  |  |  | ocynk |  | 4.92 | 4.92 | Ogólne | 40
AHU1_N | 16 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 1250 | e= | 390 | l1= | 1853 | [8 empty] | ocynk |  | 9.75 | 9.75 | Ogólne | 40
AHU1_N | 17 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 1 | d1= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 11.55 | 23.11 | Ogólne | 40
AHU1_N | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 1.04 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.08 | 4.08 | Ogólne | 40
AHU1_N | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 27.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 109.07 | 109.07 | Ogólne | 40
AHU1_N | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.41 | 2.41 | Ogólne | 40
AHU1_N | 21 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 1 | d1= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 11.55 | 11.55 | Ogólne | 40
AHU1_N | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 1.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 5.02 | 5.02 | Ogólne | 40
AHU1_N | 23 | 3 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 1250 | d2= | 1250 | d3= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 5.2 | 15.59 | Ogólne | 40
AHU1_N | 24 | 12 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 500 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU1_N | 25 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.34 | 4.68 | Ogólne | 40
AHU1_N | 26 | 14 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 500 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU1_N | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 5.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 20.73 | 20.73 | Ogólne | 40
AHU1_N | 28 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.29 | 4.57 | Ogólne | 40
AHU1_N | 29 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 1250 | d2= | 1000 | l1= | 393 | [8 empty] | ocynk |  | 2.48 | 4.97 | Ogólne | 40
AHU1_N | 30 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1000 | l1= | 4.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 14.7 | 29.39 | Ogólne | 40
AHU1_N | 31 | 4 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 1000 | d2= | 1000 | d3= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 4.07 | 16.27 | Ogólne | 40
AHU1_N | 32 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.51 | 5.02 | Ogólne | 40
AHU1_N | 33 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1000 | l1= | 5.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 16.75 | 33.49 | Ogólne | 40
AHU1_N | 34 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.62 | 5.23 | Ogólne | 40
AHU1_N | 35 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 1000 | d2= | 800 | l1= | 325 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 3.3 | Ogólne | 40
AHU1_N | 36 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 4.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 11.84 | 23.68 | Ogólne | 40
AHU1_N | 37 | 4 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 800 | d2= | 800 | d3= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.31 | 13.25 | Ogólne | 40
AHU1_N | 38 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.67 | 5.34 | Ogólne | 40
AHU1_N | 39 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 5.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 13.67 | 27.35 | Ogólne | 40
AHU1_N | 40 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.63 | 5.27 | Ogólne | 40
AHU1_N | 41 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 800 | d2= | 500 | l1= | 375 | [8 empty] | ocynk |  | 1.44 | 2.89 | Ogólne | 40
AHU1_N | 42 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 4.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 7.06 | 14.13 | Ogólne | 40
AHU1_N | 43 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.6 | 3.2 | Ogólne | 40
AHU1_N | 44 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 2.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 7.54 | Ogólne | 40
AHU1_N | 45 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 270 | [8 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4 | Ogólne | 40
AHU1_N | 46 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 1100 | b= | 800 | d= | 1250 | g= | 80 | l= | 853 |  |  |  |  | ocynk |  | 3.36 | 3.36 | Ogólne | 40
AHU1_N | 47 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 1 | d1= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 5.78 | 11.55 | Ogólne | 40
AHU1_N | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU1_N | 49 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.7 | d1= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 9.24 | 9.24 | Ogólne | 40
AHU1_N | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 2.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 11.24 | 11.24 | Ogólne | 40
AHU1_N | 51 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 1100 | b= | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65 | Ogólne | 40
AHU1_N | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 9864 | [8 empty] | ocynk |  | 51.29 | 51.29 | Ogólne | 40
AHU1_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 4.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 17.96 | 17.96 | Ogólne | 40
AHU1_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 2.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 8.45 | 8.45 | Ogólne | 40
AHU1_N |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 1250 | d2= | 1250 | d3= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 5.2 | 5.2 | Ogólne | 40
AHU1_N |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 800 | [12 empty] | ocynk |  | 0.57 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU1_N |  | 14 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 500 | [12 empty] | ocynk |  | 0.28 | 3.96 | Ogólne | 40
AHU1_N |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 1250 | [12 empty] | ocynk |  | 1.04 | 4.16 | Ogólne | 40
AHU1_N |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 1000 | [12 empty] | ocynk |  | 0.71 | 1.41 | Ogólne | 40
AHU1_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 9000 | [8 empty] | ocynk |  | 46.8 | 46.8 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU1_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU1_W | 1 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1100 | b= | 1500 | c= | 1200 | d= | 2400 | l= | 730 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.27 | 5.27 | Ogólne | 40
AHU1_W | 2 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 13.99 | 27.98 | Ogólne | 40
AHU1_W | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 744 | [8 empty] | ocynk |  | 3.87 | 3.87 | Ogólne | 40
AHU1_W | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 232 | [8 empty] | ocynk |  | 1.21 | 1.21 | Ogólne | 40
AHU1_W | 5 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1100 | b= | 1500 | c= | 1100 | d= | 1500 | l= | 1379 |  |  |  |  | ocynk |  | 7.17 | 7.17 | Ogólne | 40
AHU1_W | 6 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1500 | b= | 1100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 10.72 | 10.72 | Ogólne | 40
AHU1_W | 7 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1500 | b= | 1100 | g= | 1100 | h= | 800 | l= | 1000 | e= | 500 | f= | 750 | ocynk |  | 5.58 | 11.16 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU1_W | 8 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 7684 | [8 empty] | ocynk |  | 39.96 | 79.91 | Ogólne | 40
AHU1_W | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 800 | l= | 682 | [8 empty] | ocynk |  | 2.59 | 2.59 | Ogólne | 40
AHU1_W | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 2.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 10.96 | 10.96 | Ogólne | 40
AHU1_W | 11 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 1250 | e= | 2 | l1= | 1079 | [8 empty] | ocynk |  | 5.18 | 5.18 | Ogólne | 40
AHU1_W | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 10.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 41.91 | 41.91 | Ogólne | 40
AHU1_W | 13 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 1 | d1= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 11.55 | 34.66 | Ogólne | 40
AHU1_W | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 3.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 15.35 | 15.35 | Ogólne | 40
AHU1_W | 15 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 1100 | b= | 800 | d= | 1250 | g= | 80 | l= | 1250 |  |  |  |  | ocynk |  | 4.92 | 4.92 | Ogólne | 40
AHU1_W | 16 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 1100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 7.84 | 15.68 | Ogólne | 40
AHU1_W | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 800 | l= | 477 | [8 empty] | ocynk |  | 1.81 | 1.81 | Ogólne | 40
AHU1_W | 18 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 5.75 | 5.75 | Ogólne | 40
AHU1_W | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 800 | l= | 1378 | [8 empty] | ocynk |  | 5.24 | 5.24 | Ogólne | 40
AHU1_W | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 800 | l= | 1398 | [8 empty] | ocynk |  | 5.31 | 5.31 | Ogólne | 40
AHU1_W | 21 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1100 | b= | 800 | c= | 1100 | d= | 800 | l= | 550 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.09 | 2.09 | Ogólne | 40
AHU1_W | 22 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1100 | b= | 800 | c= | 1100 | d= | 800 | l= | 4568 |  |  |  |  | ocynk |  | 17.36 | 17.36 | Ogólne | 40
AHU1_W | 23 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=800x1100, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=800x1100,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 800 | H= | 1100 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU1_W | 24 | 4 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 1250 | l1= | 1200 | a= | 400 | b= | 1000 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.93 | 23.73 | Ogólne | 40
AHU1_W | 25 | 4 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 1000 | H= | 400 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU1_W | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 2.03 m | [10 empty] | ocynk |  | 7.98 | 7.98 | Ogólne | 40
AHU1_W | 27 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 1250 | d2= | 1000 | l1= | 393 | [8 empty] | ocynk |  | 2.48 | 4.97 | Ogólne | 40
AHU1_W | 28 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1000 | l1= | 4.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 13.05 | 26.1 | Ogólne | 40
AHU1_W | 29 | 3 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 1000 | l1= | 1200 | a= | 500 | b= | 1000 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 4.7 | 14.09 | Ogólne | 40
AHU1_W | 30 | 10 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 1000 | H= | 500 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU1_W | 31 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1000 | l1= | 5.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 15.98 | 31.96 | Ogólne | 40
AHU1_W | 32 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 1000 | d2= | 800 | l1= | 325 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 3.3 | Ogólne | 40
AHU1_W | 33 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 4.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 10.21 | 20.42 | Ogólne | 40
AHU1_W | 34 | 6 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 800 | l1= | 1200 | a= | 500 | b= | 1000 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 3.82 | 22.9 | Ogólne | 40
AHU1_W | 35 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 4.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 11.59 | 23.19 | Ogólne | 40
AHU1_W | 36 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 4.92 m | [10 empty] | ocynk |  | 12.36 | 24.72 | Ogólne | 40
AHU1_W | 37 | 2 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 800 | [12 empty] | ocynk |  | 0.75 | 1.51 | Ogólne | 40
AHU1_W | 38 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 1500 | b= | 1100 | [10 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65 | Ogólne | 40
AHU1_W | 39 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 800 | b= | 1100 | d= | 1250 | g= | 80 | l= | 1250 |  |  |  |  | ocynk |  | 4.92 | 4.92 | Ogólne | 40
AHU1_W | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 5.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 22.56 | 22.56 | Ogólne | 40
AHU1_W | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 8.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 34.49 | 34.49 | Ogólne | 40
AHU1_W | 42 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 1 | d1= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 11.55 | 11.55 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1500 | b= | 1100 | c= | 1500 | d= | 1100 | l= | 2769 |  |  |  |  | ocynk |  | 14.4 | 14.4 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1100 | b= | 800 | c= | 1100 | d= | 800 | l= | 1956 |  |  |  |  | ocynk |  | 7.43 | 7.43 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 1000 | l1= | 1200 | a= | 500 | b= | 1000 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 4.7 | 4.7 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 800 | [12 empty] | ocynk |  | 0.57 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 1250 | [12 empty] | ocynk |  | 1.04 | 2.08 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 1000 | [12 empty] | ocynk |  | 0.71 | 1.41 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1500 | b= | 1100 | l= | 777 | [8 empty] | ocynk |  | 4.04 | 4.04 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1500 | b= | 1100 | l= | 353 | [8 empty] | ocynk |  | 1.84 | 1.84 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 800 | l= | 2008 | [8 empty] | ocynk |  | 7.63 | 7.63 | Ogólne | 40
AHU1_W |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 1500 | l= | 9000 | [8 empty] | ocynk |  | 46.8 | 46.8 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU1_WY
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU1_WY | 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1500 | b= | 1100 | c= | 1100 | d= | 1500 | l= | 526 | e= | 454 | f= | -200 | ocynk |  | 3.61 | 3.61 | Ogólne | 40
AHU1_WY | 3 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 2400 | b= | 1200 | [10 empty] | ocynk |  | 2.88 | 2.88 | Ogólne | 40
AHU1_WY | 4 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 2400 | b= | 1200 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU1_WY | 5 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 1500 | d= | 2000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | ocynk |  | 13.99 | 13.99 | Ogólne | 40
AHU1_WY | 6 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 2000 | b= | 1100 | c= | 2000 | d= | 1100 | l= | 456 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.83 | 2.83 | Ogólne | 40
AHU1_WY | 7 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 2000 | b= | 1100 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU1_WY | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1500 | b= | 1100 | l= | 4985 | [8 empty] | ocynk |  | 25.92 | 25.92 | Ogólne | 40
AHU1_WY |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1200 | b= | 2400 | g= | 1100 | h= | 1500 | l= | 1700 | e= | 780 | f= | 600 | ocynk |  | 12.76 | 12.76 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU1_WY |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1500 | b= | 1100 | l= | 9000 | [8 empty] | ocynk |  | 46.8 | 46.8 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU2_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU2_CZ | 1 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 1800 | d= | 1100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | ocynk |  | 17.7 | 17.7 | Ogólne | 40
AHU2_CZ | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1100 | l= | 1574 | [8 empty] | ocynk |  | 6.61 | 6.61 | Ogólne | 40
AHU2_CZ | 3 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 1000 | d= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 7.67 | 7.67 | Ogólne | 40
AHU2_CZ | 4 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1000 | b= | 1100 | c= | 1000 | d= | 1300 | l= | 650 | e= | -3 | f= | 0 | ocynk |  | 2.99 | 2.99 | Ogólne | 40
AHU2_CZ | 5 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 1300 | b= | 1000 | d= | 1300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | ocynk |  | 8.77 | 8.77 | Ogólne | 40
AHU2_CZ | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1300 | b= | 1300 | l= | 272 | [8 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41 | Ogólne | 40
AHU2_CZ | 7 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 1300 | b= | 1300 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU2_CZ | 8 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 128 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU2_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU2_N | 1 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1200 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 8.04 | 16.08 | Ogólne | 40
AHU2_N | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 16.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 42.69 | 42.69 | Ogólne | 40
AHU2_N | 3 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 1000 | b= | 1200 | d= | 800 | l= | 1200 | e= | 600 | f= | 500 |  |  | ocynk |  | 5.78 | 5.78 | Ogólne | 40
AHU2_N | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne | 40
AHU2_N | 5 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 800 | l= | 800 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU2_N | 7 | 4 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 800 | d2= | 800 | d3= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 2.26 | 9.03 | Ogólne | 40
AHU2_N | 8 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU2_N | 9 | 6 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 315 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU2_N | 11 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 800 | d2= | 500 | l1= | 375 | [8 empty] | ocynk |  | 1.44 | 2.89 | Ogólne | 40
AHU2_N | 12 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 17.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 27.04 | 54.09 | Ogólne | 40
AHU2_N | 13 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.6 | 3.2 | Ogólne | 40
AHU2_N | 14 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.8 | 1.59 | Ogólne | 40
AHU2_N | 15 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 500 | d2= | 315 | l1= | 289 | [8 empty] | ocynk |  | 0.7 | 1.41 | Ogólne | 40
AHU2_N | 16 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 1200 | b= | 1000 | d= | 800 | g= | 80 | l= | 1200 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.35 | 5.35 | Ogólne | 40
AHU2_N | 18 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 1 | d1= | 800 | [8 empty] | ocynk |  | 4.73 | 4.73 | Ogólne | 40
AHU2_N | 20 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1900 | b= | 800 | g= | 1800 | h= | 1000 | l= | 1200 | e= | 600 | f= | 950 | ocynk |  | 7.04 | 7.04 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU2_N | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1900 | b= | 800 | l= | 1097 | [8 empty] | ocynk |  | 5.92 | 5.92 | Ogólne | 40
AHU2_N | 22 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1900 | b= | 800 | g= | 1200 | h= | 1000 | l= | 1200 | e= | 600 | f= | 950 | ocynk |  | 6.92 | 6.92 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU2_N | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 216 | [8 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95 | Ogólne | 40
AHU2_N | 24 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=1200x1000, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=1200x1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 1200 | H= | 1000 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU2_N | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 1487 | [8 empty] | ocynk |  | 6.54 | 6.54 | Ogólne | 40
AHU2_N | 26 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 1200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 9.77 | 19.53 | Ogólne | 40
AHU2_N | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 3640 | [8 empty] | ocynk |  | 16.02 | 16.02 | Ogólne | 40
AHU2_N | 28 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=1000x1200, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=1000x1200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 1000 | H= | 1200 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU2_N | 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 1000 | l= | 1641 | [8 empty] | ocynk |  | 7.22 | 7.22 | Ogólne | 40
AHU2_N | 30 | 2 | BO | Zaślepka | a= | 1900 | b= | 800 | [10 empty] | ocynk |  | 1.52 | 3.04 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1200 | b= | 1000 | c= | 1200 | d= | 1000 | l= | 1112 |  |  |  |  | ocynk |  | 4.89 | 4.89 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 21.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 53.39 | 53.39 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 16.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 42.69 | 42.69 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 0.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.15 | 2.15 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 800 | [12 empty] | ocynk |  | 0.57 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 10 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 1.34 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 644 | [8 empty] | ocynk |  | 2.83 | 2.83 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 2164 | [8 empty] | ocynk |  | 9.52 | 9.52 | Ogólne | 40
AHU2_N |  | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 1200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 9.77 | 19.53 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU2_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU2_W | 1 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1200 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 8.04 | 16.08 | Ogólne | 40
AHU2_W | 2 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 1200 | b= | 1000 | d= | 1250 | g= | 80 | l= | 1250 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.5 | 5.5 | Ogólne | 40
AHU2_W | 3 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 1 | d1= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 11.55 | 11.55 | Ogólne | 40
AHU2_W | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 12.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 50.36 | 50.36 | Ogólne | 40
AHU2_W | 5 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 1 | d1= | 1250 | [8 empty] | ocynk |  | 11.55 | 11.55 | Ogólne
AHU2_W | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.23 | 2.23 | Ogólne | 40
AHU2_W | 7 | 7 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 1000 | H= | 400 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU2_W | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 5.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 21.55 | 21.55 | Ogólne | 40
AHU2_W | 9 | 3 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 1250 | l1= | 1200 | a= | 400 | b= | 1000 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.93 | 17.8 | Ogólne | 40
AHU2_W | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 1250 | l1= | 4.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 18.68 | 18.68 | Ogólne | 40
AHU2_W | 11 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 1250 | d2= | 800 | l1= | 393 | [8 empty] | ocynk |  | 2.48 | 2.48 | Ogólne | 40
AHU2_W | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 4.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 10.61 | 10.61 | Ogólne | 40
AHU2_W | 13 | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 800 | l1= | 1200 | a= | 400 | b= | 1000 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 3.8 | 7.59 | Ogólne | 40
AHU2_W | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 800 | l1= | 4.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 11.33 | 11.33 | Ogólne | 40
AHU2_W | 15 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 800 | d2= | 630 | l1= | 279 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2 | Ogólne | 40
AHU2_W | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 630 | l1= | 4.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 8.72 | 8.72 | Ogólne | 40
AHU2_W | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 630 | l1= | 4.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 9.3 | 9.3 | Ogólne | 40
AHU2_W | 18 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 630 | l1= | 1200 | a= | 400 | b= | 1000 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.97 | 2.97 | Ogólne | 40
AHU2_W | 19 | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 630 | [12 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47 | Ogólne | 40
AHU2_W | 20 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 123 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU2_W | 21 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 1200 | d= | 1800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 | ocynk |  | 9.77 | 9.77 | Ogólne | 40
AHU2_W | 22 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 1200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 | fg= | 0 | ocynk |  | 11 | 11 | Ogólne | 40
AHU2_W | 23 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 1200 | b= | 1000 | e= | 976 | l= | 1293 | [6 empty] | ocynk |  | 7.13 | 7.13 | Ogólne | 40
AHU2_W | 24 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=1200x1000, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=1200x1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 1200 | H= | 1000 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU2_W | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 117 | [8 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne | 40
AHU2_W | 26 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 1200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 9.77 | 19.53 | Ogólne | 40
AHU2_W | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 3259 | [8 empty] | ocynk |  | 14.34 | 14.34 | Ogólne | 40
AHU2_W | 28 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 1340 | [8 empty] | ocynk |  | 5.9 | 5.9 | Ogólne | 40
AHU2_W | 29 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=1000x1200, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=1000x1200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 1000 | H= | 1200 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU2_W | 30 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 1000 | l= | 2813 | [8 empty] | ocynk |  | 12.38 | 12.38 | Ogólne | 40
AHU2_W |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 630 | l1= | 1200 | a= | 400 | b= | 1000 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.97 | 2.97 | Ogólne | 40
AHU2_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 800 | [12 empty] | ocynk |  | 0.57 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU2_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 630 | [12 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU2_W |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 1250 | [12 empty] | ocynk |  | 1.04 | 1.04 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU2_WY
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU2_WY | 1 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1800 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 6.78 | 6.78 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1800 | b= | 700 | c= | 1500 | d= | 700 | l= | 900 | e= | 0 | f= | -150 | ocynk |  | 4.5 | 4.5 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 3 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 700 | b= | 1500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 11.84 | 23.68 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 1500 | l= | 1184 | [8 empty] | ocynk |  | 5.21 | 5.21 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 1500 | l= | 672 | [8 empty] | ocynk |  | 2.96 | 2.96 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 6 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 700 | b= | 1500 | c= | 1000 | d= | 1200 | l= | 750 | e= | -11 | f= | 150 | ocynk |  | 3.54 | 3.54 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 7 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 1200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 9.77 | 9.77 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1200 | l= | 3753 | [8 empty] | ocynk |  | 16.51 | 16.51 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 9 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1200 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 8.04 | 8.04 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 10 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 1800 | b= | 1000 | d= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 80 | ocynk |  | 10.06 | 10.06 | Ogólne | 40
AHU2_WY | 11 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 128 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU3_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU3_CZ | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU3_CZ | 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 700 | c= | 400 | d= | 500 | l= | 350 | e= | -100 | f= | -100 | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 3 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.59 | 4.78 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 4 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.88 | 1.88 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 3000 | [8 empty] | ocynk |  | 5.4 | 5.4 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 10 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.96 | 0.96 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 11 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | d= | 315 | l= | 515 | e= | 258 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 1.35 | 1.35 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 12 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 13 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 400 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.94 | 3.87 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 131 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 15 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 281 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.67 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 16 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 800 | b= | 400 | c= | 1000 | d= | 700 | l= | 500 | e= | 3 | f= | 100 | ocynk |  | 1.73 | 1.73 | Ogólne | 40
AHU3_CZ | 17 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 700 | b= | 1000 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU3_CZ |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 400 | c= | 500 | d= | 400 | l= | 254 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | Ogólne | 40
AHU3_CZ |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 500 | d= | 400 | l= | 299 | e= | -106 | f= | 0 | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU3_CZ |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU3_CZ |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 440 | [8 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79 | Ogólne | 40
AHU3_CZ |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 32720 | [8 empty] | ocynk |  | 58.9 | 58.9 | Ogólne | 40
AHU3_CZ |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 270 | [8 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne | 40
AHU3_CZ |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.59 | 1.59 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU3_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU3_N | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU3_N | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 451 | [8 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08 | Ogólne | 40
AHU3_N | 3 | 1 | RH2*+freonowa kW | Chłodnica prostokątna | a= | 500 | b= | 700 | l= | 300 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_N | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 427 | [8 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | Ogólne | 40
AHU3_N | 5 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_N | 6 | 1 | TR4* | Trójnik z odejściem łukowym | a= | 500 | b= | 700 | d= | 500 | h= | 500 | r= | 100 | l= | 800 | alfa= | 90 | ocynk |  | 3.48 | 3.48 | Ogólne | 40
AHU3_N | 7 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU3_N | 8 | 5 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.87 | 4.37 | Ogólne | 40
AHU3_N | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1142 | [8 empty] | ocynk |  | 1.37 | 1.37 | Ogólne | 40
AHU3_N | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 15805 | [8 empty] | ocynk |  | 18.97 | 18.97 | Ogólne | 40
AHU3_N | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 176 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU3_N | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 4249 | [8 empty] | ocynk |  | 5.1 | 5.1 | Ogólne | 40
AHU3_N | 13 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=300x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=300x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 300 | H= | 300 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU3_N | 14 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_N | 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1889 | [8 empty] | ocynk |  | 3.02 | 3.02 | Ogólne | 40
AHU3_N | 16 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.67 | 1.67 | Ogólne | 40
AHU3_N | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1332 | [8 empty] | ocynk |  | 2.13 | 2.13 | Ogólne | 40
AHU3_N | 18 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 500 | g= | 125 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 150 | ocynk |  | 1.43 | 2.85 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU3_N | 19 | 9 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 600 | H= | 125 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_N | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 4319 | [8 empty] | ocynk |  | 6.91 | 6.91 | Ogólne | 40
AHU3_N | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 3502 | [8 empty] | ocynk |  | 5.6 | 5.6 | Ogólne | 40
AHU3_N | 22 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 250 | e= | -201 | f= | 0 | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU3_N | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 4071 | [8 empty] | ocynk |  | 4.89 | 4.89 | Ogólne | 40
AHU3_N | 24 | 6 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | g= | 125 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 150 | ocynk |  | 1.1 | 6.63 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU3_N | 25 | 1 | RG1*+DA2 | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 600 | H= | 125 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_N | 26 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 3869 | [8 empty] | ocynk |  | 4.64 | 4.64 | Ogólne | 40
AHU3_N | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 3740 | [8 empty] | ocynk |  | 4.49 | 4.49 | Ogólne | 40
AHU3_N | 28 | 3 | BO | Zaślepka | a= | 300 | b= | 300 | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.27 | Ogólne | 40
AHU3_N | 29 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 300 | b= | 300 | d= | 300 | h= | 300 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne | 40
AHU3_N | 30 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1231 | [8 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | Ogólne | 40
AHU3_N | 31 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 5248 | [8 empty] | ocynk |  | 6.3 | 6.3 | Ogólne | 40
AHU3_N | 32 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_N | 33 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1714 | [8 empty] | ocynk |  | 2.06 | 2.06 | Ogólne | 40
AHU3_N |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 500 | c= | 500 | d= | 300 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU3_N |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 500 | g= | 125 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 150 | ocynk |  | 1.43 | 1.43 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU3_N |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | g= | 125 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 150 | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU3_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 3092 | [8 empty] | ocynk |  | 3.71 | 3.71 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU3_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU3_W | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU3_W | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 449 | [8 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08 | Ogólne | 40
AHU3_W | 3 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_W | 4 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 700 | b= | 500 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 350 |  |  | ocynk |  | 1.17 | 2.35 | Ogólne | 40
AHU3_W | 5 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_W | 7 | 2 | PPD1*+PBT | Wywiewnik perforowany+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 500 | H= | 500 | D= | 250 | BD= | 350 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_W | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 7373 | [8 empty] | ocynk |  | 17.7 | 17.7 | Ogólne | 40
AHU3_W | 10 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 700 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 350 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.97 | 0.97 | Ogólne | 40
AHU3_W | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 768 | [8 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92 | Ogólne | 40
AHU3_W | 12 | 6 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.87 | 5.24 | Ogólne | 40
AHU3_W | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 506 | [8 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU3_W | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 9191 | [8 empty] | ocynk |  | 11.03 | 11.03 | Ogólne | 40
AHU3_W | 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 52 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU3_W | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 4247 | [8 empty] | ocynk |  | 5.1 | 5.1 | Ogólne | 40
AHU3_W | 17 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=300x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=300x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 300 | H= | 300 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU3_W | 18 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 300 | b= | 300 | d= | 300 | h= | 300 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne | 40
AHU3_W | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1643 | [8 empty] | ocynk |  | 1.97 | 1.97 | Ogólne | 40
AHU3_W | 20 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU3_W | 21 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_W | 22 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.17 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU3_W | 23 | 2 | PPD1*+PBT | Wywiewnik perforowany+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_W | 24 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU3_W | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.52 | 2.52 | Ogólne | 40
AHU3_W | 26 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU3_W | 27 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.15 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU3_W | 28 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU3_W | 31 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU3_W | 32 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 2.55 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.6 | 1.6 | Ogólne | 40
AHU3_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.68 | 2.68 | Ogólne | 40
AHU3_W |  | 2 | PPD1*+PBT | Wywiewnik perforowany+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU3_W |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU3_W |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.18 | Ogólne | 40
AHU3_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.71 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.55 | 0.55 | Ogólne | 40
AHU3_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.31 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
AHU3_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.85 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.16 | 1.16 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU3_WY
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU3_WY | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU3_WY | 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 700 | c= | 400 | d= | 500 | l= | 350 | e= | -100 | f= | -100 | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 601 | [8 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 4 | 4 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.88 | 7.5 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 5 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=500x400, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=500x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 500 | H= | 400 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU3_WY | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 173 | [8 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 7 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.59 | 3.19 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 3242 | [8 empty] | ocynk |  | 5.84 | 5.84 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 9 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 10 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.67 | 1.67 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 3726 | [8 empty] | ocynk |  | 6.71 | 6.71 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1714 | [8 empty] | ocynk |  | 3.09 | 3.09 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 1178 | [8 empty] | ocynk |  | 2.12 | 2.12 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 43618 | [8 empty] | ocynk |  | 78.51 | 78.51 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 4694 | [8 empty] | ocynk |  | 7.51 | 7.51 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 24 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 1089 | [8 empty] | ocynk |  | 1.74 | 1.74 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 2352 | [8 empty] | ocynk |  | 3.76 | 3.76 | Ogólne | 40
AHU3_WY | 26 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 500 | b= | 300 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU3_WY |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 400 | d= | 500 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU3_WY |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 837 | [8 empty] | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU4_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU4_CZ | 2 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1300 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 4.56 | 4.56 | Ogólne | PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 40 (6.38 kg)
AHU4_CZ | 3 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1200 | b= | 500 | c= | 1300 | d= | 600 | l= | 340 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.31 | 1.31 | Ogólne | PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 40 (1.83 kg)
AHU4_CZ | 4 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 600 | b= | 1300 | c= | 600 | d= | 1300 | l= | 650 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.47 | 2.47 | Ogólne | 40
AHU4_CZ | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1300 | l= | 54 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU4_CZ |  | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 1300 | b= | 600 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_CZ |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1300 | b= | 600 | l= | 4170 | [8 empty] | ocynk |  | 15.85 | 15.85 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU4_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU4_N | 2 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 350 | b= | 1200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_N | 4 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1200 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.5 | 5 | Ogólne | 40
AHU4_N | 5 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 350 | l= | 1808 | [8 empty] | ocynk |  | 5.6 | 11.21 | Ogólne | 40
AHU4_N | 6 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 350 | b= | 1200 | e= | 236 | l= | 929 | [6 empty] | ocynk |  | 2.97 | 2.97 | Ogólne | 40
AHU4_N | 8 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 1200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 6.88 | 6.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 9 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 1200 | c= | 350 | d= | 1200 | l= | 1751 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.43 | 5.43 | Ogólne | 40
AHU4_N | 10 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 1200 | c= | 350 | d= | 1000 | l= | 600 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.89 | 1.89 | Ogólne | 40
AHU4_N | 11 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1200 | b= | 350 | g= | 300 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 600 | ocynk |  | 1.67 | 1.67 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU4_N | 12 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=300x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=300x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 300 | H= | 300 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU4_N | 13 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 300 | b= | 300 | d= | 300 | h= | 300 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne | 40
AHU4_N | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 4507 | [8 empty] | ocynk |  | 5.41 | 5.41 | Ogólne | 40
AHU4_N | 15 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU4_N | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 4074 | [8 empty] | ocynk |  | 4.89 | 4.89 | Ogólne | 40
AHU4_N | 17 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.47 | 0.94 | Ogólne | 40
AHU4_N | 18 | 38 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_N | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU4_N | 20 | 16 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 3.94 | Ogólne | 40
AHU4_N | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.72 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
AHU4_N | 22 | 47 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU4_N | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.34 | 1.34 | Ogólne | 40
AHU4_N | 24 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.77 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.89 | 0.89 | Ogólne | 40
AHU4_N | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 2580 | [8 empty] | ocynk |  | 3.1 | 3.1 | Ogólne | 40
AHU4_N | 26 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 1.99 | Ogólne | 40
AHU4_N | 27 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.93 | 0.93 | Ogólne | 40
AHU4_N | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU4_N | 29 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.25 | Ogólne | 40
AHU4_N | 30 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 1.03 | Ogólne | 40
AHU4_N | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76 | Ogólne | 40
AHU4_N | 32 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.79 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.9 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU4_N | 33 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 506 | [8 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU4_N | 34 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.5 | 0.99 | Ogólne | 40
AHU4_N | 35 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 173 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU4_N | 36 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU4_N | 37 | 7 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_N | 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 12.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 9.81 | 9.81 | Ogólne | 40
AHU4_N | 39 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 160 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_N | 40 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU4_N | 41 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.69 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.85 | 0.85 | Ogólne | 40
AHU4_N | 42 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU4_N | 43 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.59 | Ogólne | 40
AHU4_N | 44 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.48 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.74 | 0.74 | Ogólne | 40
AHU4_N | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_N | 46 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.48 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.75 | 0.75 | Ogólne | 40
AHU4_N | 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU4_N | 48 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.84 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.93 | 0.93 | Ogólne | 40
AHU4_N | 49 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 300 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU4_N | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 28.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 14.28 | 14.28 | Ogólne | 40
AHU4_N | 51 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.59 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_N | 52 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.5 | 3.5 | Ogólne | 40
AHU4_N | 53 | 27 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 4.43 | Ogólne | 40
AHU4_N | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU4_N | 55 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.67 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.84 | 0.84 | Ogólne | 40
AHU4_N | 56 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
AHU4_N | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU4_N | 58 | 14 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 3.59 | Ogólne | 40
AHU4_N | 59 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_N | 60 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.89 | 1.89 | Ogólne | 40
AHU4_N | 61 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU4_N | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU4_N | 63 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne | 40
AHU4_N | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.23 | 2.23 | Ogólne | 40
AHU4_N | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.31 | 1.31 | Ogólne | 40
AHU4_N | 66 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
AHU4_N | 67 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU4_N | 68 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | l1= | 160 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
AHU4_N | 69 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.95 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
AHU4_N | 70 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.1 | 2.1 | Ogólne | 40
AHU4_N | 71 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 1200 | l= | 3267 | [8 empty] | ocynk |  | 10.13 | 10.13 | Ogólne | 40
AHU4_N | 72 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 1000 | l= | 3774 | [8 empty] | ocynk |  | 10.19 | 10.19 | Ogólne | 40
AHU4_N | 73 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1000 | b= | 350 | g= | 300 | h= | 200 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 500 | ocynk |  | 1.45 | 1.45 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU4_N | 74 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=300x200, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=300x200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 300 | H= | 200 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU4_N | 75 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 4267 | [8 empty] | ocynk |  | 4.27 | 4.27 | Ogólne | 40
AHU4_N | 76 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 1.46 | Ogólne | 40
AHU4_N | 77 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 28471 | [8 empty] | ocynk |  | 28.47 | 28.47 | Ogólne | 40
AHU4_N | 78 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 200 | d= | 200 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne | 40
AHU4_N | 79 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU4_N | 80 | 9 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_N | 81 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne | 40
AHU4_N | 82 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
AHU4_N | 83 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.78 | 2.78 | Ogólne | 40
AHU4_N | 84 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne | 40
AHU4_N | 85 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.05 | 1.05 | Ogólne | 40
AHU4_N | 86 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU4_N | 87 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.41 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.88 | 0.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 88 | 12 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 200 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU4_N | 89 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.54 | 1.54 | Ogólne | 40
AHU4_N | 90 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.46 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.92 | 0.92 | Ogólne | 40
AHU4_N | 91 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 13884 | [8 empty] | ocynk |  | 13.88 | 13.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 92 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 200 | b= | 300 | d= | 300 | h= | 300 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne | 40
AHU4_N | 93 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_N | 94 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 2.17 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.36 | 1.36 | Ogólne | 40
AHU4_N | 95 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU4_N | 96 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU4_N | 97 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU4_N | 98 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82 | Ogólne | 40
AHU4_N | 99 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 42.6499 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU4_N | 100 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU4_N | 101 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | Ogólne | 40
AHU4_N | 102 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU4_N | 103 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
AHU4_N | 104 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.78 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.12 | 1.12 | Ogólne | 40
AHU4_N | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.8 | 1.8 | Ogólne | 40
AHU4_N | 106 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.82 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.14 | 1.14 | Ogólne | 40
AHU4_N | 107 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 1000 | c= | 350 | d= | 800 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.38 | 1.38 | Ogólne | 40
AHU4_N | 108 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 4128 | [8 empty] | ocynk |  | 9.49 | 9.49 | Ogólne | 40
AHU4_N | 109 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.85 | 1.85 | Ogólne | 40
AHU4_N | 110 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=800x350, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=800x350,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 800 | H= | 350 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU4_N | 111 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 3.48 | 6.96 | Ogólne | 40
AHU4_N | 112 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 1153 | [8 empty] | ocynk |  | 2.65 | 2.65 | Ogólne | 40
AHU4_N | 113 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 1149 | [8 empty] | ocynk |  | 2.64 | 2.64 | Ogólne | 40
AHU4_N | 114 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 6629 | [8 empty] | ocynk |  | 15.25 | 15.25 | Ogólne | 40
AHU4_N | 115 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 350 | b= | 800 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 175 |  |  | ocynk |  | 1.13 | 2.26 | Ogólne | 40
AHU4_N | 116 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU4_N | 117 | 6 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 2.71 | Ogólne | 40
AHU4_N | 118 | 17 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 6.81 | Ogólne | 40
AHU4_N | 119 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.93 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.47 | 0.47 | Ogólne | 40
AHU4_N | 120 | 7 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.76 | 5.32 | Ogólne | 40
AHU4_N | 121 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.64 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU4_N | 122 | 6 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.04 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.81 | 4.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 123 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.52 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU4_N | 124 | 6 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 1.29 | Ogólne | 40
AHU4_N | 125 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.63 | 1.89 | Ogólne | 40
AHU4_N | 126 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.93 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 1.41 | Ogólne | 40
AHU4_N | 127 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.21 | 6.63 | Ogólne | 40
AHU4_N | 128 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 1.05 | Ogólne | 40
AHU4_N | 129 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 1.23 | Ogólne | 40
AHU4_N | 130 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.69 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU4_N | 131 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.56 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU4_N | 132 | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU4_N | 133 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.03 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.52 | 0.52 | Ogólne | 40
AHU4_N | 134 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 4504 | [8 empty] | ocynk |  | 10.36 | 10.36 | Ogólne | 40
AHU4_N | 135 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 136 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.44 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU4_N | 137 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.74 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.88 | 0.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 138 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.05 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU4_N | 139 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.57 | 1.7 | Ogólne | 40
AHU4_N | 140 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.68 | 1.36 | Ogólne | 40
AHU4_N | 141 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.86 | 5.59 | Ogólne | 40
AHU4_N | 142 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.84 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 1.69 | Ogólne | 40
AHU4_N | 143 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.63 | 1.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 144 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.62 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.81 | 0.81 | Ogólne | 40
AHU4_N | 145 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.85 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU4_N | 146 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 1.97 | Ogólne | 40
AHU4_N | 147 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.07 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU4_N | 148 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 350 | b= | 600 | c= | 350 | d= | 800 | l= | 603 | e= | 1 | f= | 0 | ocynk |  | 1.39 | 1.39 | Ogólne | 40
AHU4_N | 149 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 600 | l= | 2887 | [8 empty] | ocynk |  | 5.49 | 5.49 | Ogólne | 40
AHU4_N | 150 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 350 | b= | 600 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 175 |  |  | ocynk |  | 0.95 | 1.9 | Ogólne | 40
AHU4_N | 151 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.64 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU4_N | 152 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.11 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.56 | 0.56 | Ogólne | 40
AHU4_N | 153 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.90 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
AHU4_N | 154 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.04 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU4_N | 155 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.98 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.49 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU4_N | 156 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.55 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.78 | 0.78 | Ogólne | 40
AHU4_N | 157 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 600 | l= | 4384 | [8 empty] | ocynk |  | 8.33 | 8.33 | Ogólne | 40
AHU4_N | 158 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.91 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.96 | 0.96 | Ogólne | 40
AHU4_N | 159 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.51 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.76 | 0.76 | Ogólne | 40
AHU4_N | 160 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.54 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.27 | 0.27 | Ogólne | 40
AHU4_N | 161 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.57 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU4_N | 162 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.66 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.84 | 0.84 | Ogólne | 40
AHU4_N | 163 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.13 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.57 | 0.57 | Ogólne | 40
AHU4_N | 164 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 350 | b= | 500 | c= | 350 | d= | 600 | l= | 461 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 165 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 500 | l= | 3424 | [8 empty] | ocynk |  | 5.82 | 5.82 | Ogólne | 40
AHU4_N | 166 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 350 | b= | 500 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 175 |  |  | ocynk |  | 0.86 | 1.72 | Ogólne | 40
AHU4_N | 167 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.91 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
AHU4_N | 168 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.83 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.42 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU4_N | 169 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.11 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.56 | 0.56 | Ogólne | 40
AHU4_N | 170 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.23 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.62 | 0.62 | Ogólne | 40
AHU4_N | 171 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.76 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.38 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU4_N | 172 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.73 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU4_N | 173 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 500 | l= | 4712 | [8 empty] | ocynk |  | 8.01 | 8.01 | Ogólne | 40
AHU4_N | 174 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU4_N | 175 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.44 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU4_N | 176 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.75 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.88 | 0.88 | Ogólne | 40
AHU4_N | 177 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.05 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU4_N | 178 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.62 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.81 | 0.81 | Ogólne | 40
AHU4_N | 179 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.85 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU4_N | 180 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 350 | b= | 500 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
AHU4_N | 181 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 288 | l1= | 879 | [8 empty] | ocynk |  | 1.27 | 1.27 | Ogólne | 40
AHU4_N | 182 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73 | Ogólne | 40
AHU4_N | 183 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne | 40
AHU4_N | 184 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99 | Ogólne | 40
AHU4_N | 185 | 3 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.59 | 1.78 | Ogólne | 40
AHU4_N | 186 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.04 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
AHU4_N | 187 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95 | Ogólne | 40
AHU4_N | 188 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.67 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.42 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU4_N | 189 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne | 40
AHU4_N | 190 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.73 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.46 | 0.46 | Ogólne | 40
AHU4_N | 191 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne | 40
AHU4_N | 192 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 6.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 5.33 | 5.33 | Ogólne | 40
AHU4_N | 193 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.97 | Ogólne | 40
AHU4_N | 194 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.5 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU4_N | 195 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.72 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.46 | 0.46 | Ogólne | 40
AHU4_N | 196 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU4_N | 197 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.75 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.1 | 1.1 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU4_N |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 1200 | c= | 350 | d= | 1200 | l= | 266 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.82 | 0.82 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1200 | b= | 500 | c= | 1200 | d= | 350 | l= | 340 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne | PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 40 (1.66 kg)
AHU4_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 350 | b= | 1200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 8 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.85 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 17 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 1.01 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 44 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 2.1 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 1200 | l= | 2164 | [8 empty] | ocynk |  | 6.71 | 6.71 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 350 | l= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 2.28 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.43 | 1.43 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.08 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.07 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.03 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.52 | 0.52 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.99 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.5 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU4_N |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1200 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.5 | 2.5 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU4_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU4_W | 2 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 350 | b= | 1200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_W | 4 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1200 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.5 | 5 | Ogólne | 40
AHU4_W | 5 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1200 | b= | 350 | c= | 1200 | d= | 350 | l= | 187 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU4_W | 6 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 1200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 6.88 | 6.88 | Ogólne | 40
AHU4_W | 7 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1200 | b= | 350 | c= | 1200 | d= | 350 | l= | 112 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU4_W | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 350 | l= | 1614 | [8 empty] | ocynk |  | 5 | 5 | Ogólne | 40
AHU4_W | 9 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 350 | b= | 1200 | e= | 484 | l= | 1072 | [6 empty] | ocynk |  | 3.65 | 3.65 | Ogólne | 40
AHU4_W | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1200 | b= | 350 | l= | 1209 | [8 empty] | ocynk |  | 3.75 | 3.75 | Ogólne | 40
AHU4_W | 11 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 1200 | b= | 350 | e= | 102 | l= | 824 | [6 empty] | ocynk |  | 2.57 | 2.57 | Ogólne | 40
AHU4_W | 12 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 1200 | c= | 350 | d= | 1000 | l= | 600 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.89 | 1.89 | Ogólne | 40
AHU4_W | 13 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1200 | b= | 350 | g= | 300 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 600 | ocynk |  | 1.67 | 1.67 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU4_W | 14 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=300x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=300x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 300 | H= | 300 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU4_W | 15 | 1 | TR4* | Trójnik z odejściem łukowym | a= | 300 | b= | 300 | d= | 300 | h= | 300 | r= | 100 | l= | 600 | alfa= | 90 | ocynk |  | 1.47 | 1.47 | Ogólne | 40
AHU4_W | 16 | 4 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.87 | 3.49 | Ogólne | 40
AHU4_W | 17 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | e= | 401 | l= | 756 | [6 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03 | Ogólne | 40
AHU4_W | 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 2150 | [8 empty] | ocynk |  | 2.58 | 2.58 | Ogólne | 40
AHU4_W | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 3727 | [8 empty] | ocynk |  | 4.47 | 4.47 | Ogólne | 40
AHU4_W | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1514 | [8 empty] | ocynk |  | 1.82 | 1.82 | Ogólne | 40
AHU4_W | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 2140 | [8 empty] | ocynk |  | 2.57 | 2.57 | Ogólne | 40
AHU4_W | 22 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU4_W | 23 | 21 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_W | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.93 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.21 | 1.21 | Ogólne | 40
AHU4_W | 25 | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU4_W | 26 | 6 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_W | 27 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.11 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.56 | 0.56 | Ogólne | 40
AHU4_W | 28 | 8 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU4_W | 29 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU4_W | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU4_W | 31 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 1000 | c= | 350 | d= | 800 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.38 | 1.38 | Ogólne | 40
AHU4_W | 32 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1000 | b= | 350 | g= | 300 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 500 | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU4_W | 33 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=300x200, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=300x200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 300 | H= | 200 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU4_W | 34 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 398 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU4_W | 35 | 4 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 2.91 | Ogólne | 40
AHU4_W | 36 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 6695 | [8 empty] | ocynk |  | 6.7 | 6.7 | Ogólne | 40
AHU4_W | 37 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 29284 | [8 empty] | ocynk |  | 29.28 | 29.28 | Ogólne | 40
AHU4_W | 38 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU4_W | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne | 40
AHU4_W | 40 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_W | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
AHU4_W | 42 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU4_W | 43 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU4_W | 44 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.59 | 1.59 | Ogólne | 40
AHU4_W | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83 | Ogólne | 40
AHU4_W | 46 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne | 40
AHU4_W | 48 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11 | Ogólne | 40
AHU4_W | 49 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.81 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU4_W | 50 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.32 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.67 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU4_W | 51 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.07 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU4_W | 52 | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU4_W | 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU4_W | 54 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU4_W | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
AHU4_W | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
AHU4_W | 57 | 4 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 1.47 | Ogólne | 40
AHU4_W | 58 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.54 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.97 | 0.97 | Ogólne | 40
AHU4_W | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.03 | 2.03 | Ogólne | 40
AHU4_W | 60 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU4_W | 61 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_W | 62 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.70 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.67 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU4_W | 63 | 6 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU4_W | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.59 | 1.59 | Ogólne | 40
AHU4_W | 65 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU4_W | 66 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 12897 | [8 empty] | ocynk |  | 12.9 | 12.9 | Ogólne | 40
AHU4_W | 67 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 200 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
AHU4_W | 68 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU4_W | 69 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU4_W | 70 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.27 | 2.27 | Ogólne | 40
AHU4_W | 71 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne | 40
AHU4_W | 72 | 9 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 2.31 | Ogólne | 40
AHU4_W | 73 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.59 | Ogólne | 40
AHU4_W | 74 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU4_W | 75 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.17 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.59 | 0.59 | Ogólne | 40
AHU4_W | 76 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
AHU4_W | 77 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU4_W | 78 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.12 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.56 | 0.56 | Ogólne | 40
AHU4_W | 79 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU4_W | 80 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU4_W | 81 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.14 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.57 | 0.57 | Ogólne | 40
AHU4_W | 82 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU4_W | 83 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 40
AHU4_W | 84 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.62 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.81 | 0.81 | Ogólne | 40
AHU4_W | 85 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne | 40
AHU4_W | 86 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne | 40
AHU4_W | 87 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_W | 88 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne | 40
AHU4_W | 89 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU4_W | 90 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU4_W | 91 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU4_W | 92 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne | 40
AHU4_W | 93 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU4_W | 94 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.40 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.55 | 0.55 | Ogólne | 40
AHU4_W | 95 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44 | Ogólne | 40
AHU4_W | 96 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU4_W | 97 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.48 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU4_W | 98 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.35 | 1.35 | Ogólne | 40
AHU4_W | 99 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.89 | 1.89 | Ogólne | 40
AHU4_W | 100 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.81 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.14 | 1.14 | Ogólne | 40
AHU4_W | 101 | 35 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 200 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU4_W | 102 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
AHU4_W | 103 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_W | 104 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 10.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 6.61 | 6.61 | Ogólne | 40
AHU4_W | 105 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.76 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.1 | 1.1 | Ogólne | 40
AHU4_W | 106 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 2.39 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.5 | 1.5 | Ogólne | 40
AHU4_W | 107 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 1000 | l= | 3820 | [8 empty] | ocynk |  | 10.31 | 10.31 | Ogólne | 40
AHU4_W | 108 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.37 | 1.37 | Ogólne | 40
AHU4_W | 109 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.45 | 1.45 | Ogólne | 40
AHU4_W | 110 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.25 | Ogólne | 40
AHU4_W | 111 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU4_W | 112 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.13 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU4_W | 113 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.78 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.49 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU4_W | 114 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 350 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.15 | 1.15 | Ogólne | 40
AHU4_W | 115 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 4180 | [8 empty] | ocynk |  | 9.61 | 9.61 | Ogólne | 40
AHU4_W | 116 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.85 | 1.85 | Ogólne | 40
AHU4_W | 117 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=800x350, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=800x350,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 800 | H= | 350 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU4_W | 118 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 3.48 | 6.96 | Ogólne | 40
AHU4_W | 119 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 5510 | [8 empty] | ocynk |  | 12.67 | 12.67 | Ogólne | 40
AHU4_W | 120 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 3234 | [8 empty] | ocynk |  | 7.44 | 7.44 | Ogólne | 40
AHU4_W | 121 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 8672 | [8 empty] | ocynk |  | 19.95 | 19.95 | Ogólne | 40
AHU4_W | 122 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 350 | b= | 800 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 175 |  |  | ocynk |  | 1.13 | 2.26 | Ogólne | 40
AHU4_W | 123 | 7 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU4_W | 124 | 6 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 4.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.83 | 22.96 | Ogólne | 40
AHU4_W | 125 | 12 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 4.81 | Ogólne | 40
AHU4_W | 126 | 6 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.27 | 7.6 | Ogólne | 40
AHU4_W | 127 | 7 | CP1* | Czwórnik asymetryczny | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 4.23 | Ogólne | 40
AHU4_W | 128 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.52 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU4_W | 129 | 6 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.76 | 10.57 | Ogólne | 40
AHU4_W | 130 | 7 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 160 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.3 | 2.09 | Ogólne | 40
AHU4_W | 131 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.10 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.69 | 0.69 | Ogólne | 40
AHU4_W | 132 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.10 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.69 | 0.69 | Ogólne | 40
AHU4_W | 133 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.52 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU4_W | 134 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 800 | l= | 4267 | [8 empty] | ocynk |  | 9.81 | 9.81 | Ogólne | 40
AHU4_W | 135 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU4_W | 136 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.52 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU4_W | 137 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.11 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.7 | 0.7 | Ogólne | 40
AHU4_W | 138 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.09 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.69 | 0.69 | Ogólne | 40
AHU4_W | 139 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.53 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU4_W | 140 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 350 | b= | 600 | c= | 350 | d= | 800 | l= | 620 | e= | 200 | f= | 0 | ocynk |  | 1.43 | 1.43 | Ogólne | 40
AHU4_W | 141 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 600 | l= | 3512 | [8 empty] | ocynk |  | 6.67 | 6.67 | Ogólne | 40
AHU4_W | 142 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 350 | b= | 600 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 175 |  |  | ocynk |  | 0.95 | 1.9 | Ogólne | 40
AHU4_W | 143 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.59 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU4_W | 144 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.04 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
AHU4_W | 145 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.16 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU4_W | 146 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.46 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU4_W | 147 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 600 | l= | 4293 | [8 empty] | ocynk |  | 8.16 | 8.16 | Ogólne | 40
AHU4_W | 148 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.56 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU4_W | 149 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.07 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.67 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU4_W | 150 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.14 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU4_W | 151 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.48 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_W | 152 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 350 | b= | 500 | c= | 350 | d= | 600 | l= | 587 | e= | 100 | f= | 0 | ocynk |  | 1.12 | 1.12 | Ogólne | 40
AHU4_W | 153 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 500 | l= | 3264 | [8 empty] | ocynk |  | 5.55 | 5.55 | Ogólne | 40
AHU4_W | 154 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 350 | b= | 500 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 175 |  |  | ocynk |  | 0.86 | 1.72 | Ogólne | 40
AHU4_W | 155 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.50 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.31 | 0.31 | Ogólne | 40
AHU4_W | 156 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.13 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU4_W | 157 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.08 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.68 | 0.68 | Ogólne | 40
AHU4_W | 158 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.55 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.34 | 0.34 | Ogólne | 40
AHU4_W | 159 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 500 | l= | 4219 | [8 empty] | ocynk |  | 7.17 | 7.17 | Ogólne | 40
AHU4_W | 160 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.56 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU4_W | 161 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.06 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.67 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU4_W | 162 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.14 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU4_W | 163 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.48 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_W | 164 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 350 | b= | 500 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
AHU4_W | 165 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.66 | 1.66 | Ogólne | 40
AHU4_W | 166 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 1.27 | Ogólne | 40
AHU4_W | 167 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 2.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.32 | 2.32 | Ogólne | 40
AHU4_W | 168 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU4_W | 169 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.64 | 1.64 | Ogólne | 40
AHU4_W | 170 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.70 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.44 | 0.44 | Ogólne | 40
AHU4_W | 171 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne | 40
AHU4_W | 172 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU4_W | 173 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 40
AHU4_W | 174 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.92 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU4_W | 175 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.93 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU4_W | 176 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.59 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU4_W | 177 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 9.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 9.3 | 9.3 | Ogólne | 40
AHU4_W | 178 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 2.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.24 | 2.24 | Ogólne | 40
AHU4_W | 179 | 1 | CP1* | Czwórnik asymetryczny | d1= | 315 | d3= | 200 | l1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU4_W | 180 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU4_W | 181 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 200 | l1= | 188 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU4_W | 182 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2 | Ogólne | 40
AHU4_W | 183 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 200 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU4_W |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 1200 | c= | 350 | d= | 1200 | l= | 1366 |  |  |  |  | ocynk |  | 4.23 | 4.23 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1200 | b= | 500 | c= | 1200 | d= | 350 | l= | 406 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.4 | 1.4 | Ogólne | PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 40 (1.97 kg)
AHU4_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 14 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 1.48 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 21 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 1.25 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 8 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.11 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 1200 | l= | 2966 | [8 empty] | ocynk |  | 9.19 | 9.19 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.39 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.61 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.38 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.57 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.25 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU4_W |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 1200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 6.88 | 6.88 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU4_WY
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU4_WY | 9 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 1100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 6.19 | 12.38 | Ogólne | 40
AHU4_WY | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 1100 | l= | 8777 | [8 empty] | ocynk |  | 26.33 | 26.33 | Ogólne | 40
AHU4_WY | 11 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a= | 400 | b= | 1100 | d= | 1100 | e= | 448 | l= | 1942 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.98 | 5.98 | Ogólne | 40
AHU4_WY | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 400 | l= | 380 | [8 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14 | Ogólne | 40
AHU4_WY | 13 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1100 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.65 | 5.31 | Ogólne | 40
AHU4_WY | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1100 | b= | 400 | l= | 1326 | [8 empty] | ocynk |  | 3.98 | 3.98 | Ogólne | 40
AHU4_WY | 15 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1200 | b= | 500 | c= | 1100 | d= | 400 | l= | 340 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.17 | 1.17 | Ogólne | PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 40 (1.64 kg)
AHU4_WY | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 1100 | l= | 1061 | [8 empty] | ocynk |  | 3.18 | 3.18 | Ogólne | 40
AHU4_WY | 17 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 400 | b= | 1100 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU4_WY | 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 1100 | l= | 774 | [8 empty] | ocynk |  | 2.32 | 2.32 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU5_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU5_CZ | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1800 | b= | 1000 | l= | 2261 | [8 empty] | ocynk |  | 12.66 | 12.66 | Ogólne | 40
AHU5_CZ | 2 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU5_CZ |  | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 2700 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_CZ |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1800 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 10.23 | 10.23 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU5_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU5_N | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU5_N | 2 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 1800 | b= | 1000 | l= | 2000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 3 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1000 | b= | 1800 | c= | 1000 | d= | 1400 | l= | 900 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.16 | 5.16 | Ogólne | 40
AHU5_N | 4 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a= | 1000 | b= | 1400 | d= | 1400 | e= | 614 | l= | 1323 |  |  |  |  | ocynk |  | 7 | 7 | Ogólne | 40
AHU5_N | 5 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1400 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 8.77 | 8.77 | Ogólne | 40
AHU5_N | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1400 | b= | 1000 | l= | 2106 | [8 empty] | ocynk |  | 10.11 | 10.11 | Ogólne | 40
AHU5_N | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 800 | l= | 3371 | [8 empty] | ocynk |  | 10.79 | 10.79 | Ogólne | 40
AHU5_N | 8 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1400 | b= | 1000 | c= | 800 | d= | 800 | l= | 700 |  |  |  |  | ocynk |  | 3.66 | 3.66 | Ogólne | 40
AHU5_N | 9 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1000 | b= | 1400 | g= | 900 | h= | 700 | l= | 900 | e= | 450 | f= | 500 | ocynk |  | 4.64 | 4.64 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_N | 10 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=900x700, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=900x700,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 900 | H= | 700 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU5_N | 11 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 900 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 550 | ocynk |  | 2.06 | 2.06 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_N | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 228 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU5_N | 13 | 7 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.24 | 8.67 | Ogólne | 40
AHU5_N | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1181 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65 | Ogólne | 40
AHU5_N | 15 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -50 | f= | 0 | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU5_N | 16 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 3 | Ogólne | 40
AHU5_N | 17 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 300 | l= | 300 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | Ogólne | 40
AHU5_N | 19 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 200 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 200 | e= | 0 | f= | 50 | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU5_N | 20 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1888 | [8 empty] | ocynk |  | 2.64 | 2.64 | Ogólne | 40
AHU5_N | 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1571 | [8 empty] | ocynk |  | 2.2 | 2.2 | Ogólne | 40
AHU5_N | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 568 | [8 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne | 40
AHU5_N | 24 | 6 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.72 | 4.35 | Ogólne | 40
AHU5_N | 25 | 13 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 26 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.45 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU5_N | 27 | 27 | SRD1*+PBS | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 625 | H= | 625 | D= | 250 | BD= | 350 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | kq1 | 40
AHU5_N | 28 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 3201 | [8 empty] | ocynk |  | 4.48 | 4.48 | Ogólne | 40
AHU5_N | 29 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.44 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU5_N | 30 | 7 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 400 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.57 | 3.99 | Ogólne | 40
AHU5_N | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.72 | 1.72 | Ogólne | 40
AHU5_N | 32 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.42 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.11 | 1.11 | Ogólne | 40
AHU5_N | 33 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 700 | b= | 900 | c= | 700 | d= | 800 | l= | 450 | e= | 3 | f= | 0 | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | Ogólne | 40
AHU5_N | 34 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 800 | l= | 18934 | [8 empty] | ocynk |  | 56.8 | 56.8 | Ogólne | 40
AHU5_N | 35 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 800 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 550 | ocynk |  | 1.94 | 1.94 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_N | 36 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 200 | l= | 200 | e= | 0 | f= | -50 | ocynk |  | 0.31 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU5_N | 37 | 2 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 200 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 38 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 1.2 | Ogólne | 40
AHU5_N | 39 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 200 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -1 | f= | 50 | ocynk |  | 0.29 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU5_N | 40 | 2 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 41 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 8192 | [8 empty] | ocynk |  | 11.47 | 11.47 | Ogólne | 40
AHU5_N | 42 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 432 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 1.21 | Ogólne | 40
AHU5_N | 43 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1572 | [8 empty] | ocynk |  | 2.2 | 2.2 | Ogólne | 40
AHU5_N | 44 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.47 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.15 | 1.15 | Ogólne | 40
AHU5_N | 45 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 3069 | [8 empty] | ocynk |  | 4.3 | 8.59 | Ogólne | 40
AHU5_N | 46 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.47 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.15 | 1.15 | Ogólne | 40
AHU5_N | 47 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.57 | 3.13 | Ogólne | 40
AHU5_N | 48 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 2.33 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.83 | 1.83 | Ogólne | 40
AHU5_N | 49 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 800 | c= | 700 | d= | 700 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.21 | 1.21 | Ogólne | 40
AHU5_N | 50 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 700 | l= | 11292 | [8 empty] | ocynk |  | 31.62 | 31.62 | Ogólne | 40
AHU5_N | 51 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 700 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 550 | ocynk |  | 1.82 | 1.82 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_N | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 8242 | [8 empty] | ocynk |  | 11.54 | 11.54 | Ogólne | 40
AHU5_N | 53 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.50 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.18 | 1.18 | Ogólne | 40
AHU5_N | 54 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.49 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.17 | 1.17 | Ogólne | 40
AHU5_N | 55 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 2.40 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.89 | 1.89 | Ogólne | 40
AHU5_N | 56 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 700 | b= | 700 | c= | 700 | d= | 500 | l= | 350 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 1.13 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU5_N | 57 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 7382 | [8 empty] | ocynk |  | 17.72 | 17.72 | Ogólne | 40
AHU5_N | 58 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 700 | b= | 500 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 350 |  |  | ocynk |  | 0.9 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU5_N | 59 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 60 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.28 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.64 | 0.64 | Ogólne | 40
AHU5_N | 61 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU5_N | 62 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 2739 | [8 empty] | ocynk |  | 6.57 | 6.57 | Ogólne | 40
AHU5_N | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 9134 | [8 empty] | ocynk |  | 21.92 | 21.92 | Ogólne | 40
AHU5_N | 64 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 500 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.75 | 3.49 | Ogólne | 40
AHU5_N | 65 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 89 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU5_N | 66 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 660 | [8 empty] | ocynk |  | 1.58 | 1.58 | Ogólne | 40
AHU5_N | 67 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 500 | b= | 700 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 250 |  |  | ocynk |  | 0.75 | 0.75 | Ogólne | 40
AHU5_N | 68 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 69 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne | 40
AHU5_N | 70 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU5_N | 71 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.70 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU5_N | 72 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU5_N | 73 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 992 | [8 empty] | ocynk |  | 2.38 | 2.38 | Ogólne | 40
AHU5_N | 74 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 3.25 | 9.76 | Ogólne | 40
AHU5_N | 75 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 4538 | [8 empty] | ocynk |  | 10.89 | 10.89 | Ogólne | 40
AHU5_N | 76 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 7537 | [8 empty] | ocynk |  | 18.09 | 18.09 | Ogólne | 40
AHU5_N | 77 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 700 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 250 | ocynk |  | 1.58 | 3.16 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_N | 78 | 8 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 3.14 | Ogólne | 40
AHU5_N | 79 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 532 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 80 | 4 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 400 | l1= | 241 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 2.01 | Ogólne | 40
AHU5_N | 81 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.34 | 2.69 | Ogólne | 40
AHU5_N | 82 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 4.1 | Ogólne | 40
AHU5_N | 83 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 400 | d2= | 300 | l1= | 255 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne | 40
AHU5_N | 84 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 300 | l= | 0.99 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.94 | 0.94 | Ogólne | 40
AHU5_N | 85 | 8 | SRD1*+PBS | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 825 | H= | 825 | D= | 300 | BD= | 400 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | kq1 | 40
AHU5_N | 86 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 300 | l= | 0.97 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.92 | 0.92 | Ogólne | 40
AHU5_N | 87 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 3913 | [8 empty] | ocynk |  | 9.39 | 9.39 | Ogólne | 40
AHU5_N | 88 | 3 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 400 | d2= | 300 | l1= | 250 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.73 | 2.19 | Ogólne | 40
AHU5_N | 89 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 300 | l= | 0.99 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.93 | 0.93 | Ogólne | 40
AHU5_N | 90 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 300 | l= | 0.97 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.92 | 0.92 | Ogólne | 40
AHU5_N | 91 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 700 | c= | 500 | d= | 500 | l= | 350 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU5_N | 92 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 15942 | [8 empty] | ocynk |  | 31.88 | 31.88 | Ogólne | 40
AHU5_N | 93 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 500 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 250 | ocynk |  | 1.34 | 1.34 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_N | 94 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.45 | 2.91 | Ogólne | 40
AHU5_N | 95 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 300 | l= | 1.00 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.94 | 0.94 | Ogólne | 40
AHU5_N | 96 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 300 | l= | 0.95 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.9 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU5_N | 97 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 250 | e= | -50 | f= | -50 | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne | 40
AHU5_N | 98 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 3491 | [8 empty] | ocynk |  | 4.89 | 4.89 | Ogólne | 40
AHU5_N | 99 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 300 | l= | 1.01 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.95 | 0.95 | Ogólne | 40
AHU5_N | 100 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 300 | l= | 0.96 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.91 | 0.91 | Ogólne | 40
AHU5_N | 101 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1400 | b= | 1000 | l= | 70 | [8 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne | 40
AHU5_N | 102 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 800 | l= | 280 | [8 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU5_N | 103 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=800x800, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=800x800,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 800 | H= | 800 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU5_N | 104 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 800 | b= | 800 | g= | 400 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 600 | ocynk |  | 2.76 | 2.76 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_N | 105 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 600 | b= | 400 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 300 | e= | 0 | f= | -100 | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU5_N | 106 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 1200 | [8 empty] | ocynk |  | 1.68 | 1.68 | Ogólne | 40
AHU5_N | 107 | 3 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 300 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 108 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.84 | 2.52 | Ogólne | 40
AHU5_N | 109 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 300 | c= | 600 | d= | 400 | l= | 300 | e= | -1 | f= | 100 | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU5_N | 110 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 600 | b= | 400 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 111 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 314 | [8 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU5_N | 112 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 600 | d= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 1.11 | 2.23 | Ogólne | 40
AHU5_N | 113 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 300 | l= | 300 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 114 | 3 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 300 | d2= | 250 | l1= | 195 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.42 | 1.27 | Ogólne | 40
AHU5_N | 115 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.63 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.49 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU5_N | 117 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 600 | c= | 400 | d= | 600 | l= | 3661 |  |  |  |  | ocynk |  | 7.32 | 7.32 | Ogólne | 40
AHU5_N | 118 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.65 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.51 | 0.51 | Ogólne | 40
AHU5_N | 119 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.50 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU5_N | 120 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 600 | c= | 400 | d= | 400 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU5_N | 121 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 3408 | [8 empty] | ocynk |  | 5.45 | 5.45 | Ogólne | 40
AHU5_N | 122 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 400 | d= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.91 | 0.91 | Ogólne | 40
AHU5_N | 123 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.50 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU5_N | 125 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 400 | b= | 400 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne | 40
AHU5_N | 126 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.38 | 1.38 | Ogólne | 40
AHU5_N | 127 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.12 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.88 | 0.88 | Ogólne | 40
AHU5_N | 128 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 800 | l= | 3191 | [8 empty] | ocynk |  | 10.21 | 10.21 | Ogólne | 40
AHU5_N | 129 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 800 | b= | 800 | c= | 800 | d= | 400 | l= | 400 | e= | 2 | f= | 0 | ocynk |  | 1.81 | 1.81 | Ogólne | 40
AHU5_N | 130 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | e= | 220 | l= | 863 | [6 empty] | ocynk |  | 2.14 | 2.14 | Ogólne | 40
AHU5_N | 131 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 8871 | [8 empty] | ocynk |  | 21.29 | 21.29 | Ogólne | 40
AHU5_N | 132 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 878 | [8 empty] | ocynk |  | 2.11 | 2.11 | Ogólne | 40
AHU5_N | 133 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 1.01 | 1.01 | Ogólne | 40
AHU5_N | 134 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85 | Ogólne | 40
AHU5_N | 135 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.77 | Ogólne | 40
AHU5_N | 136 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne | 40
AHU5_N | 137 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 1.402 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne | 40
AHU5_N | 138 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne | 40
AHU5_N | 139 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 1.3836 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne | 40
AHU5_N | 140 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU5_N | 141 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU5_N | 142 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 143 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU5_N | 144 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU5_N | 145 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 146 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 9.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 5.74 | 5.74 | Ogólne | 40
AHU5_N | 147 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.11 | 1.11 | Ogólne | 40
AHU5_N | 148 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU5_N | 149 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 150 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.85 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU5_N | 151 | 2 | SRD1*+PBS | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 500 | H= | 500 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | kq1 | 40
AHU5_N | 152 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.78 | 1.78 | Ogólne | 40
AHU5_N | 153 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.37 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
AHU5_N | 154 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 821 | [8 empty] | ocynk |  | 1.97 | 1.97 | Ogólne | 40
AHU5_N | 155 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | g= | 400 | h= | 500 | l= | 700 | e= | 350 | f= | 200 | ocynk |  | 1.86 | 1.86 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_N | 156 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 400 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 250 | e= | -1 | f= | -50 | ocynk |  | 0.48 | 0.97 | Ogólne | 40
AHU5_N | 157 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 1.4 | 2.8 | Ogólne | 40
AHU5_N | 158 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 300 | c= | 500 | d= | 400 | l= | 250 | e= | 3 | f= | 50 | ocynk |  | 0.46 | 0.92 | Ogólne | 40
AHU5_N | 159 | 2 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N | 160 | 5 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.88 | 9.38 | Ogólne | 40
AHU5_N | 161 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 866 | [8 empty] | ocynk |  | 1.56 | 1.56 | Ogólne | 40
AHU5_N | 162 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 8589 | [8 empty] | ocynk |  | 15.46 | 15.46 | Ogólne | 40
AHU5_N | 163 | 4 | CR2* | Czwórnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 500 | d1= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 1 | 3.99 | Ogólne | 40
AHU5_N | 164 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.27 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.99 | 0.99 | Ogólne | 40
AHU5_N | 165 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.93 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU5_N | 166 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 4183 | [8 empty] | ocynk |  | 7.53 | 7.53 | Ogólne | 40
AHU5_N | 167 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.25 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.98 | 0.98 | Ogólne | 40
AHU5_N | 168 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.91 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU5_N | 169 | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 400 | b= | 500 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.9 | 1.81 | Ogólne | 40
AHU5_N | 170 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 3.04 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.81 | 3.81 | Ogólne | 40
AHU5_N | 171 | 2 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 400 | d2= | 250 | l1= | 236 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.69 | 1.39 | Ogólne | 40
AHU5_N | 172 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.71 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.34 | 1.34 | Ogólne | 40
AHU5_N | 173 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.34 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.05 | 1.05 | Ogólne | 40
AHU5_N | 174 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 800 | c= | 400 | d= | 500 | l= | 552 | e= | -151 | f= | 0 | ocynk |  | 1.37 | 1.37 | Ogólne | 40
AHU5_N | 175 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 8243 | [8 empty] | ocynk |  | 14.84 | 14.84 | Ogólne | 40
AHU5_N | 176 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 574 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03 | Ogólne | 40
AHU5_N | 177 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 8997 | [8 empty] | ocynk |  | 16.19 | 16.19 | Ogólne | 40
AHU5_N | 178 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 797 | [8 empty] | ocynk |  | 1.43 | 1.43 | Ogólne | 40
AHU5_N | 179 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.27 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.99 | 0.99 | Ogólne | 40
AHU5_N | 180 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.93 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU5_N | 181 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 2911 | [8 empty] | ocynk |  | 5.24 | 5.24 | Ogólne | 40
AHU5_N | 182 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.25 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.98 | 0.98 | Ogólne | 40
AHU5_N | 183 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.91 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU5_N | 184 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 2.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.1 | 3.1 | Ogólne | 40
AHU5_N | 185 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.71 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.34 | 1.34 | Ogólne | 40
AHU5_N | 186 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.34 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.05 | 1.05 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 1 | SRD1*+PBS | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 625 | H= | 625 | D= | 250 | BD= | 350 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | kq1 | 40
AHU5_N |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 400 | [12 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 300 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.68 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 14 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 1.48 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 82 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1572 | [8 empty] | ocynk |  | 2.2 | 2.2 | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_N |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 4.84 | 4.84 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU5_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU5_W | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU5_W | 2 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 1800 | b= | 1000 | l= | 2000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 3 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1000 | b= | 1800 | c= | 1000 | d= | 1400 | l= | 900 |  |  |  |  | ocynk |  | 5.16 | 5.16 | Ogólne | 40
AHU5_W | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1400 | l= | 633 | [8 empty] | ocynk |  | 3.04 | 3.04 | Ogólne | 40
AHU5_W | 5 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 1000 | b= | 1400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 6.32 | 12.64 | Ogólne | 40
AHU5_W | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1400 | l= | 530 | [8 empty] | ocynk |  | 2.54 | 2.54 | Ogólne | 40
AHU5_W | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1400 | l= | 837 | [8 empty] | ocynk |  | 4.02 | 4.02 | Ogólne | 40
AHU5_W | 8 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 1000 | b= | 1400 | c= | 1400 | d= | 1000 | l= | 913 | e= | -191 | f= | 200 | ocynk |  | 4.5 | 4.5 | Ogólne | 40
AHU5_W | 9 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1400 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 8.77 | 8.77 | Ogólne | 40
AHU5_W | 10 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 1400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 150 |  |  | ocynk |  | 12.16 | 12.16 | Ogólne | 40
AHU5_W | 11 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1400 | b= | 1000 | c= | 1400 | d= | 1000 | l= | 106 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne | 40
AHU5_W | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1400 | b= | 1000 | l= | 427 | [8 empty] | ocynk |  | 2.05 | 2.05 | Ogólne | 40
AHU5_W | 13 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 4.84 | 4.84 | Ogólne | 40
AHU5_W | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 800 | l= | 280 | [8 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU5_W | 15 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=800x800, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=800x800,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 800 | H= | 800 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU5_W | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 800 | l= | 8426 | [8 empty] | ocynk |  | 26.96 | 26.96 | Ogólne | 40
AHU5_W | 17 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 800 | b= | 800 | g= | 400 | h= | 600 | l= | 800 | e= | 400 | f= | 400 | ocynk |  | 2.76 | 2.76 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 18 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 1.61 | 1.61 | Ogólne | 40
AHU5_W | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 400 | l= | 1065 | [8 empty] | ocynk |  | 2.13 | 2.13 | Ogólne | 40
AHU5_W | 20 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.77 | 3.54 | Ogólne | 40
AHU5_W | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 400 | l= | 295 | [8 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne | 40
AHU5_W | 22 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.4 | 7.19 | Ogólne | 40
AHU5_W | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 1065 | [8 empty] | ocynk |  | 2.13 | 2.13 | Ogólne | 40
AHU5_W | 24 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 290 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU5_W | 25 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 600 | b= | 400 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 300 | e= | -2 | f= | -100 | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU5_W | 26 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 1.4 | 4.2 | Ogólne | 40
AHU5_W | 27 | 3 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 300 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 28 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.84 | 2.52 | Ogólne | 40
AHU5_W | 29 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 300 | c= | 600 | d= | 400 | l= | 300 | e= | -2 | f= | 100 | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU5_W | 30 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 31 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 600 | l= | 329 | [8 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
AHU5_W | 32 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 400 | b= | 600 | d= | 400 | h= | 400 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.51 | 2.51 | Ogólne | 40
AHU5_W | 33 | 2 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 400 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 34 | 4 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 400 | g= | 300 | h= | 800 | l= | 1000 | e= | 500 | f= | 200 | ocynk |  | 1.82 | 7.28 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 35 | 5 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 800 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 36 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 681 | [8 empty] | ocynk |  | 1.09 | 1.09 | Ogólne | 40
AHU5_W | 37 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 400 | b= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU5_W | 38 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 485 | [8 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne | 40
AHU5_W | 39 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 202 | e= | 0 | f= | -99 | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU5_W | 40 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 622 | [8 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU5_W | 41 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 1400 | b= | 1000 | c= | 800 | d= | 800 | l= | 700 |  |  |  |  | ocynk |  | 3.66 | 3.66 | Ogólne | 40
AHU5_W | 42 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 1000 | b= | 1400 | g= | 900 | h= | 700 | l= | 900 | e= | 450 | f= | 500 | ocynk |  | 4.64 | 4.64 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 43 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=900x700, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=900x700,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 900 | H= | 700 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU5_W | 44 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 700 | b= | 900 | e= | 215 | l= | 1800 | [6 empty] | ocynk |  | 5.8 | 5.8 | Ogólne | 40
AHU5_W | 45 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 900 | c= | 700 | d= | 900 | l= | 1945 |  |  |  |  | ocynk |  | 6.22 | 6.22 | Ogólne | 40
AHU5_W | 46 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 900 | b= | 700 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 450 | ocynk |  | 2.06 | 2.06 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 47 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 50 |  |  | ocynk |  | 0.91 | 2.73 | Ogólne | 40
AHU5_W | 48 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1253 | [8 empty] | ocynk |  | 1.75 | 1.75 | Ogólne | 40
AHU5_W | 49 | 6 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.02 | 6.12 | Ogólne | 40
AHU5_W | 50 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 302 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU5_W | 51 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 200 | l= | 200 | e= | 0 | f= | -50 | ocynk |  | 0.31 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU5_W | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 1 | Ogólne | 40
AHU5_W | 53 | 3 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 200 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 54 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 1.8 | Ogólne | 40
AHU5_W | 55 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 200 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 200 | e= | 99 | f= | 50 | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU5_W | 56 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 57 | 1 | CR2* | Czwórnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d1= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU5_W | 58 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.59 | 1.59 | Ogólne | 40
AHU5_W | 60 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU5_W | 61 | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU5_W | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU5_W | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 3929 | [8 empty] | ocynk |  | 5.5 | 5.5 | Ogólne | 40
AHU5_W | 64 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.72 | 1.45 | Ogólne | 40
AHU5_W | 65 | 6 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 66 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU5_W | 67 | 7 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 2.8 | Ogólne | 40
AHU5_W | 68 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.67 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU5_W | 69 | 9 | RG1*+PBT | Kratka wentylacyjna prostokątna+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 600 | H= | 300 | D= | 250 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 70 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 2484 | [8 empty] | ocynk |  | 3.48 | 3.48 | Ogólne | 40
AHU5_W | 71 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47 | Ogólne | 40
AHU5_W | 72 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.83 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.65 | 0.65 | Ogólne | 40
AHU5_W | 73 | 7 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 400 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.57 | 3.99 | Ogólne | 40
AHU5_W | 74 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU5_W | 75 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU5_W | 76 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.97 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.76 | 0.76 | Ogólne | 40
AHU5_W | 77 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 700 | b= | 900 | c= | 700 | d= | 800 | l= | 450 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | Ogólne | 40
AHU5_W | 78 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 800 | l= | 26103 | [8 empty] | ocynk |  | 78.31 | 78.31 | Ogólne | 40
AHU5_W | 79 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 800 | b= | 700 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 400 | ocynk |  | 1.94 | 1.94 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 80 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1233 | [8 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73 | Ogólne | 40
AHU5_W | 81 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 309 | [8 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU5_W | 82 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 1.46 | Ogólne | 40
AHU5_W | 83 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 1001 | [8 empty] | ocynk |  | 1 | 2 | Ogólne | 40
AHU5_W | 84 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 200 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 200 | e= | 1 | f= | 50 | ocynk |  | 0.29 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU5_W | 85 | 2 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 86 | 4 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.24 | 4.96 | Ogólne | 40
AHU5_W | 87 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 667 | [8 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93 | Ogólne | 40
AHU5_W | 88 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | g= | 300 | h= | 800 | l= | 1000 | e= | 500 | f= | 150 | ocynk |  | 1.62 | 1.62 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 89 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 300 | b= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU5_W | 90 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 800 | b= | 800 | c= | 800 | d= | 400 | l= | 400 | e= | -4 | f= | 0 | ocynk |  | 1.8 | 1.8 | Ogólne | 40
AHU5_W | 91 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 4920 | [8 empty] | ocynk |  | 11.81 | 11.81 | Ogólne | 40
AHU5_W | 92 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 878 | [8 empty] | ocynk |  | 2.11 | 2.11 | Ogólne | 40
AHU5_W | 93 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 800 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 400 |  |  | ocynk |  | 1.01 | 1.01 | Ogólne | 40
AHU5_W | 94 | 10 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 2.56 | Ogólne | 40
AHU5_W | 95 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79 | Ogólne | 40
AHU5_W | 96 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU5_W | 97 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne | 40
AHU5_W | 98 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne | 40
AHU5_W | 99 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 40
AHU5_W | 100 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU5_W | 101 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU5_W | 102 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 103 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU5_W | 104 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU5_W | 105 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 106 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 10.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 6.63 | 6.63 | Ogólne | 40
AHU5_W | 107 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.02 | 4.02 | Ogólne | 40
AHU5_W | 108 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.89 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.44 | 2.44 | Ogólne | 40
AHU5_W | 109 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.07 | 1.07 | Ogólne | 40
AHU5_W | 110 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne | 40
AHU5_W | 111 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU5_W | 112 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU5_W | 113 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU5_W | 114 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | l1= | 177 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU5_W | 115 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.38 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.08 | 1.08 | Ogólne | 40
AHU5_W | 116 | 1 | RG1*+PBT | Kratka wentylacyjna prostokątna+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 1000 | H= | 300 | D= | 250 | BD= | 300 | k= | 2 |  |  |  |  | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 117 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.38 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.08 | 1.08 | Ogólne | 40
AHU5_W | 118 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 8992 | [8 empty] | ocynk |  | 21.58 | 21.58 | Ogólne | 40
AHU5_W | 119 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | g= | 400 | h= | 500 | l= | 700 | e= | 350 | f= | 200 | ocynk |  | 1.86 | 1.86 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 120 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 400 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 250 | e= | -2 | f= | -50 | ocynk |  | 0.48 | 0.97 | Ogólne | 40
AHU5_W | 121 | 2 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 300 | c= | 500 | d= | 400 | l= | 250 | e= | -1 | f= | 50 | ocynk |  | 0.46 | 0.92 | Ogólne | 40
AHU5_W | 122 | 2 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 123 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 4091 | [8 empty] | ocynk |  | 7.36 | 7.36 | Ogólne | 40
AHU5_W | 124 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.88 | 5.63 | Ogólne | 40
AHU5_W | 125 | 6 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 500 | g= | 325 | h= | 1225 | l= | 1425 | e= | 713 | f= | 200 | ocynk |  | 2.88 | 17.25 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 126 | 6 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 1225 | H= | 325 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 127 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1427 | [8 empty] | ocynk |  | 2.57 | 2.57 | Ogólne | 40
AHU5_W | 128 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 2027 | [8 empty] | ocynk |  | 3.65 | 3.65 | Ogólne | 40
AHU5_W | 129 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 400 | b= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne | 40
AHU5_W | 130 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 623 | e= | 150 | f= | 0 | ocynk |  | 1.5 | 1.5 | Ogólne | 40
AHU5_W | 131 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 182 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU5_W | 132 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
AHU5_W | 133 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1798 | [8 empty] | ocynk |  | 3.24 | 3.24 | Ogólne | 40
AHU5_W | 134 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 400 | e= | 1099 | l= | 2372 | [6 empty] | ocynk |  | 4.71 | 4.71 | Ogólne | 40
AHU5_W | 135 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 118 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU5_W | 136 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1926 | [8 empty] | ocynk |  | 3.47 | 3.47 | Ogólne | 40
AHU5_W | 137 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1602 | [8 empty] | ocynk |  | 2.88 | 2.88 | Ogólne | 40
AHU5_W | 138 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 200 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | Ogólne | 40
AHU5_W | 139 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 728 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU5_W | 140 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 141 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 373 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 1.04 | Ogólne | 40
AHU5_W | 142 | 2 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 300 | b= | 400 | d= | 400 | h= | 400 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.2 | 4.4 | Ogólne | 40
AHU5_W | 143 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.57 | 3.13 | Ogólne | 40
AHU5_W | 144 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.40 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.1 | 1.1 | Ogólne | 40
AHU5_W | 145 | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 400 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.56 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU5_W | 146 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 147 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.71 | 1.42 | Ogólne | 40
AHU5_W | 148 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.23 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.97 | 0.97 | Ogólne | 40
AHU5_W | 149 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.47 | Ogólne | 40
AHU5_W | 150 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.82 | 3.63 | Ogólne | 40
AHU5_W | 151 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.40 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.1 | 1.1 | Ogólne | 40
AHU5_W | 152 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 800 | c= | 700 | d= | 700 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.21 | 1.21 | Ogólne | 40
AHU5_W | 153 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 700 | l= | 10665 | [8 empty] | ocynk |  | 29.86 | 29.86 | Ogólne | 40
AHU5_W | 154 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 700 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 350 | ocynk |  | 1.82 | 1.82 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 155 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1226 | [8 empty] | ocynk |  | 1.72 | 1.72 | Ogólne | 40
AHU5_W | 156 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 299 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU5_W | 157 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 207 | e= | 50 | f= | 111 | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU5_W | 158 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.45 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.14 | 1.14 | Ogólne | 40
AHU5_W | 159 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.47 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.15 | 1.15 | Ogólne | 40
AHU5_W | 160 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.45 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.14 | 1.14 | Ogólne | 40
AHU5_W | 161 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 700 | b= | 700 | c= | 700 | d= | 500 | l= | 350 | e= | -100 | f= | 0 | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | Ogólne | 40
AHU5_W | 162 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 2970 | [8 empty] | ocynk |  | 7.13 | 7.13 | Ogólne | 40
AHU5_W | 163 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 468 | [8 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12 | Ogólne | 40
AHU5_W | 164 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a= | 500 | b= | 700 | d= | 700 | e= | 991 | l= | 1273 |  |  |  |  | ocynk |  | 3.87 | 3.87 | Ogólne | 40
AHU5_W | 165 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a= | 500 | b= | 700 | d= | 700 | e= | 991 | l= | 1661 |  |  |  |  | ocynk |  | 4.64 | 4.64 | Ogólne | 40
AHU5_W | 166 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 700 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.5 | 7.5 | Ogólne | 40
AHU5_W | 167 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 2191 | [8 empty] | ocynk |  | 5.26 | 5.26 | Ogólne | 40
AHU5_W | 168 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 700 | b= | 500 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 350 | ocynk |  | 1.58 | 3.16 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 169 | 7 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 2.75 | Ogólne | 40
AHU5_W | 170 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 532 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 171 | 4 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 400 | l1= | 241 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 2.01 | Ogólne | 40
AHU5_W | 172 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.68 | 1.68 | Ogólne | 40
AHU5_W | 173 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 4.1 | Ogólne | 40
AHU5_W | 174 | 4 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 400 | d2= | 250 | l1= | 236 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.69 | 2.77 | Ogólne | 40
AHU5_W | 175 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.58 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.24 | 1.24 | Ogólne | 40
AHU5_W | 176 | 8 | PPD1*+PBS | Wywiewnik perforowany+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 595 | H= | 295 | D= | 250 | BD= | 330 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU5_W | 177 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.24 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.97 | 0.97 | Ogólne | 40
AHU5_W | 178 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 14630 | [8 empty] | ocynk |  | 35.11 | 35.11 | Ogólne | 40
AHU5_W | 180 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.47 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.15 | 1.15 | Ogólne | 40
AHU5_W | 181 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.44 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.13 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU5_W | 182 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 700 | c= | 500 | d= | 400 | l= | 350 | e= | -300 | f= | 2 | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne | 40
AHU5_W | 183 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 5183 | [8 empty] | ocynk |  | 9.33 | 9.33 | Ogólne | 40
AHU5_W | 184 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 500 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | ocynk |  | 1.22 | 1.22 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
AHU5_W | 186 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.45 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.14 | 1.14 | Ogólne | 40
AHU5_W | 187 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.39 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.09 | 1.09 | Ogólne | 40
AHU5_W | 188 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 250 | e= | -50 | f= | -50 | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | Ogólne | 40
AHU5_W | 189 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 14358 | [8 empty] | ocynk |  | 20.1 | 20.1 | Ogólne | 40
AHU5_W | 191 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.50 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.18 | 1.18 | Ogólne | 40
AHU5_W | 192 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.42 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.12 | 1.12 | Ogólne | 40
AHU5_W | 193 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1400 | b= | 1000 | l= | 68 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU5_W | 194 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 800 | l= | 3267 | [8 empty] | ocynk |  | 10.45 | 10.45 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.43 | 1.43 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.24 | 1.24 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.23 | 1.23 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 400 | [12 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.8 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 8 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.85 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU5_W |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU5_WY
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU5_WY | 1 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU5_WY | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 1800 | l= | 2786 | [8 empty] | ocynk |  | 15.6 | 15.6 | Ogólne | 40
AHU5_WY | 3 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 1000 | b= | 1800 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
| Nazwa: | AHU6_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU6_CZ | 1 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 250 | l= | 120 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU6_CZ | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.91 | 1.91 | Ogólne | 40
AHU6_CZ | 3 | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.2 | Ogólne | 40
AHU6_CZ | 4 | 1 | GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 250 | P= | 450 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU6_CZ | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU6_CZ | 6 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU6_CZ | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.07 | 2.07 | Ogólne | 40
AHU6_CZ | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU6_CZ |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU6_CZ |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU6_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU6_N | 2 | 1 | CH1* kW | Chłodnica | d= | 250 | l= | 470 | A= | 350 | B= | 350 | L= | 370 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU6_N | 3 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
AHU6_N | 4 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU6_N | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne | 40
AHU6_N | 6 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.2 | Ogólne | 40
AHU6_N | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU6_N | 8 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU6_N | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
AHU6_N | 10 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.6 | Ogólne | 40
AHU6_N | 11 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU6_N | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 4.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.66 | 3.66 | Ogólne | 40
AHU6_N | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | Ogólne | 40
AHU6_N | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.11 | 3.11 | Ogólne | 40
AHU6_N | 15 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU6_N | 16 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU6_N | 17 | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU6_N | 18 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU6_N | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne | 40
AHU6_N | 20 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU6_N | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.78 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.89 | 0.89 | Ogólne | 40
AHU6_N | 22 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU6_N | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne | 40
AHU6_N | 24 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU6_N | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
AHU6_N | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU6_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.14 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | l1= | 160 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.12 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.06 | 1.06 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.93 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.97 | 0.97 | Ogólne | 40
AHU6_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.76 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.89 | 0.89 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU6_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU6_W | 1 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 250 | l= | 120 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU6_W | 2 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU6_W | 3 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU6_W | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 4.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.91 | 3.91 | Ogólne | 40
AHU6_W | 5 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.8 | Ogólne | 40
AHU6_W | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.5 | 1.5 | Ogólne | 40
AHU6_W | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU6_W | 8 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU6_W | 9 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU6_W | 10 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.72 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
AHU6_W | 11 | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU6_W | 12 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU6_W | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
AHU6_W | 14 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU6_W | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
AHU6_W | 16 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU6_W | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.64 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.82 | 0.82 | Ogólne | 40
AHU6_W | 18 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU6_W | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.63 | 1.63 | Ogólne | 40
AHU6_W | 20 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU6_W | 21 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | l1= | 160 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
AHU6_W | 22 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.00 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.01 | 1.01 | Ogólne | 40
AHU6_W | 23 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.01 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.01 | 1.01 | Ogólne | 40
AHU6_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU6_W |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU6_W |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.14 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU6_WY
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU6_WY | 1 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 250 | l= | 120 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU6_WY | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.91 | 1.91 | Ogólne | 40
AHU6_WY | 3 | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.2 | Ogólne | 40
AHU6_WY | 4 | 1 | GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 250 | P= | 450 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU6_WY | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 8.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 6.91 | 6.91 | Ogólne | 40
AHU6_WY | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 11.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 9.15 | 9.15 | Ogólne | 40
AHU6_WY | 7 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU6_WY | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29 | Ogólne | 40
AHU6_WY | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03 | Ogólne | 40
AHU6_WY |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03 | Ogólne | 40
AHU6_WY |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU7_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU7_CZ | 1 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne | 40
AHU7_CZ | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.87 | 1.87 | Ogólne | 40
AHU7_CZ | 3 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne | 40
AHU7_CZ | 4 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 500 | d= | 500 | g= | 80 | l= | 375 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.75 | 0.75 | Ogólne | 40
AHU7_CZ | 5 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a= | 500 | b= | 500 | d= | 500 | e= | 290 | l= | 879 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.85 | 1.85 | Ogólne | 40
AHU7_CZ | 6 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.08 | 2.08 | Ogólne | 40
AHU7_CZ | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 500 | l= | 2324 | [8 empty] | ocynk |  | 4.65 | 4.65 | Ogólne | 40
AHU7_CZ |  | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 500 | b= | 500 | l= | 750 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU7_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU7_N | 1 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 500 | l= | 100 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU7_N | 2 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne | 40
AHU7_N | 3 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 800 | b= | 400 | d= | 500 | g= | 80 | l= | 400 | e= | -150 | f= | -150 | ocynk |  | 1.03 | 1.03 | Ogólne | 40
AHU7_N | 4 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | e= | 516 | l= | 1181 | [6 empty] | ocynk |  | 3.09 | 3.09 | Ogólne | 40
AHU7_N | 5 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.12 | 2.12 | Ogólne | 40
AHU7_N | 6 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 2000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 7 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 424 | e= | 301 | f= | 0 | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | Ogólne | 40
AHU7_N | 8 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=500x400, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=500x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 500 | H= | 400 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU7_N | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 4407 | [8 empty] | ocynk |  | 7.93 | 7.93 | Ogólne | 40
AHU7_N | 10 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.88 | 1.88 | Ogólne | 40
AHU7_N | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 2075 | [8 empty] | ocynk |  | 3.73 | 3.73 | Ogólne | 40
AHU7_N | 12 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 500 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne | 40
AHU7_N | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
AHU7_N | 14 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU7_N | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
AHU7_N | 16 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 400 | a= | 75 | b= | 200 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU7_N | 17 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 75 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 18 | 5 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU7_N | 19 | 4 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 45 | a= | 400 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.03 | 4.11 | Ogólne | 40
AHU7_N | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 220 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU7_N | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1853 | [8 empty] | ocynk |  | 3.34 | 3.34 | Ogólne | 40
AHU7_N | 22 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 500 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.62 | 1.23 | Ogólne | 40
AHU7_N | 23 | 13 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 24 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.44 | 0.89 | Ogólne | 40
AHU7_N | 25 | 10 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 500 | a= | 100 | b= | 300 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.31 | 3.08 | Ogólne | 40
AHU7_N | 26 | 6 | RG1*+DA2 | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 100 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | LMT | 40
AHU7_N | 27 | 14 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU7_N | 28 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 500 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne | 40
AHU7_N | 29 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU7_N | 31 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU7_N | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
AHU7_N | 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | Ogólne | 40
AHU7_N | 34 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.07 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.67 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU7_N | 35 | 4 | SRD1*+PBT | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 500 | H= | 500 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 36 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 4039 | [8 empty] | ocynk |  | 7.27 | 7.27 | Ogólne | 40
AHU7_N | 37 | 7 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.7 | Ogólne | 40
AHU7_N | 38 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 3787 | [8 empty] | ocynk |  | 6.82 | 6.82 | Ogólne | 40
AHU7_N | 39 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 860 | [8 empty] | ocynk |  | 1.55 | 1.55 | Ogólne | 40
AHU7_N | 40 | 1 | TR4* | Trójnik z odejściem łukowym | a= | 400 | b= | 500 | d= | 400 | h= | 500 | r= | 100 | l= | 800 | alfa= | 90 | ocynk |  | 2.98 | 2.98 | Ogólne | 40
AHU7_N | 41 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 199 | e= | -1 | f= | 0 | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU7_N | 42 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 400 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 43 | 4 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.49 | 1.95 | Ogólne | 40
AHU7_N | 44 | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU7_N | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79 | Ogólne | 40
AHU7_N | 46 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 3531 | [8 empty] | ocynk |  | 4.94 | 4.94 | Ogólne | 40
AHU7_N | 47 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.68 | Ogólne | 40
AHU7_N | 48 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 4408 | [8 empty] | ocynk |  | 6.17 | 6.17 | Ogólne | 40
AHU7_N | 49 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 4489 | [8 empty] | ocynk |  | 6.28 | 6.28 | Ogólne | 40
AHU7_N | 50 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -50 | f= | 0 | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU7_N | 51 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 4028 | [8 empty] | ocynk |  | 4.83 | 4.83 | Ogólne | 40
AHU7_N | 52 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU7_N | 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne | 40
AHU7_N | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU7_N | 55 | 5 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 150 | H= | 75 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 56 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 1482 | [8 empty] | ocynk |  | 1.78 | 1.78 | Ogólne | 40
AHU7_N | 57 | 1 | TR4* | Trójnik z odejściem łukowym | a= | 300 | b= | 300 | d= | 300 | h= | 300 | r= | 100 | l= | 600 | alfa= | 90 | ocynk |  | 1.47 | 1.47 | Ogólne | 40
AHU7_N | 58 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU7_N | 60 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU7_N | 61 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2 | Ogólne | 40
AHU7_N | 62 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.81 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.51 | 0.51 | Ogólne | 40
AHU7_N | 63 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | Ogólne | 40
AHU7_N | 64 | 3 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU7_N | 65 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 66 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.19 | Ogólne | 40
AHU7_N | 67 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU7_N | 68 | 4 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 100 | l1= | 350 | a= | 75 | b= | 150 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU7_N | 69 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | Ogólne | 40
AHU7_N | 70 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.2 | Ogólne | 40
AHU7_N | 71 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU7_N | 72 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
AHU7_N | 73 | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 550 | a= | 100 | b= | 350 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU7_N | 74 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 350 | H= | 100 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 75 | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
AHU7_N | 76 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU7_N | 77 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 2 | 2 | Ogólne | 40
AHU7_N | 78 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.34 | Ogólne | 40
AHU7_N | 79 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.63 | Ogólne | 40
AHU7_N | 80 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 482 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 81 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU7_N | 82 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 2000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 83 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU7_N | 84 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU7_N | 85 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
AHU7_N | 86 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | l1= | 177 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU7_N | 87 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 2.44 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.91 | 1.91 | Ogólne | 40
AHU7_N | 88 | 2 | SRD1*+PBT | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 625 | H= | 625 | D= | 250 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 89 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 2.40 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.89 | 1.89 | Ogólne | 40
AHU7_N | 90 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
AHU7_N | 91 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 1483 | [8 empty] | ocynk |  | 2.08 | 2.08 | Ogólne | 40
AHU7_N | 92 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | e= | 337 | l= | 1166 | [6 empty] | ocynk |  | 1.7 | 1.7 | Ogólne | 40
AHU7_N | 93 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 648 | [8 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91 | Ogólne | 40
AHU7_N | 94 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
AHU7_N | 97 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 7778 | [8 empty] | ocynk |  | 10.89 | 10.89 | Ogólne | 40
AHU7_N | 98 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | e= | 337 | l= | 830 | [6 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25 | Ogólne | 40
AHU7_N | 99 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 300 | l= | 890 | [8 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25 | Ogólne | 40
AHU7_N | 100 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 300 | c= | 400 | d= | 300 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU7_N | 101 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 400 | b= | 300 | d= | 300 | h= | 300 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.76 | 1.76 | Ogólne | 40
AHU7_N | 102 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 400 | b= | 300 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.56 | 0.56 | Ogólne | 40
AHU7_N | 103 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.81 | Ogólne | 40
AHU7_N | 104 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.23 | Ogólne | 40
AHU7_N | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76 | Ogólne | 40
AHU7_N | 106 | 6 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 100 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 107 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 3.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.66 | 3.66 | Ogólne | 40
AHU7_N | 108 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne
AHU7_N | 109 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.37 | 4.37 | Ogólne | 40
AHU7_N | 110 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU7_N | 111 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.67 | 4.67 | Ogólne | 40
AHU7_N | 112 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 200 | l1= | 188 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU7_N | 113 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.77 | 2.77 | Ogólne | 40
AHU7_N | 114 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU7_N | 115 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU7_N | 116 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.88 | 2.88 | Ogólne | 40
AHU7_N | 117 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne | 40
AHU7_N | 118 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.84 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU7_N | 119 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU7_N | 120 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.28 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU7_N | 121 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU7_N | 122 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne | 40
AHU7_N | 123 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 400 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne | 40
AHU7_N | 124 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N | 125 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.9 | 2.9 | Ogólne | 40
AHU7_N | 126 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.66 | Ogólne | 40
AHU7_N | 127 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.07 | Ogólne | 40
AHU7_N | 128 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU7_N | 129 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 4.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.67 | 3.67 | Ogólne | 40
AHU7_N | 130 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU7_N | 131 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17 | Ogólne | 40
AHU7_N | 132 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.79 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.5 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU7_N | 133 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 200 | d2= | 100 | l1= | 167 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU7_N | 134 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU7_N | 135 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU7_N | 136 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.56 | 1.56 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 500 | a= | 100 | b= | 300 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.31 | 0.62 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 350 | a= | 75 | b= | 150 | e= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | RD1* | Zawór CAV | a= | 400 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 500 | [12 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.27 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 10 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.6 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 27 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 1.01 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 10 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 226 | [8 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU7_N |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_N |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU7_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU7_W | 1 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 500 | l= | 200 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU7_W | 2 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne | 40
AHU7_W | 3 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 800 | b= | 400 | d= | 500 | g= | 80 | l= | 800 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.95 | 1.95 | Ogólne | 40
AHU7_W | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 783 | [8 empty] | ocynk |  | 1.88 | 1.88 | Ogólne | 40
AHU7_W | 5 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.12 | 2.12 | Ogólne | 40
AHU7_W | 6 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 800 | e= | 136 | l= | 640 | [6 empty] | ocynk |  | 1.57 | 1.57 | Ogólne | 40
AHU7_W | 7 | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 2000 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W | 8 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 800 | c= | 400 | d= | 500 | l= | 400 | e= | -1 | f= | 0 | ocynk |  | 1.2 | 1.2 | Ogólne | 40
AHU7_W | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 234 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU7_W | 10 | 2 | GRYFIT LX-5G, LxH=500x400, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=500x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 500 | H= | 400 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU7_W | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1007 | [8 empty] | ocynk |  | 1.81 | 1.81 | Ogólne | 40
AHU7_W | 12 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.88 | 1.88 | Ogólne | 40
AHU7_W | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 851 | [8 empty] | ocynk |  | 1.53 | 1.53 | Ogólne | 40
AHU7_W | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 1889 | [8 empty] | ocynk |  | 3.4 | 3.4 | Ogólne | 40
AHU7_W | 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 2397 | [8 empty] | ocynk |  | 4.31 | 4.31 | Ogólne | 40
AHU7_W | 16 | 4 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 500 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 200 |  |  | ocynk |  | 0.69 | 2.75 | Ogólne | 40
AHU7_W | 17 | 7 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W | 18 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.74 | Ogólne | 40
AHU7_W | 19 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.72 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU7_W | 20 | 14 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU7_W | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 2203 | [8 empty] | ocynk |  | 3.97 | 3.97 | Ogólne | 40
AHU7_W | 22 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU7_W | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 5574 | [8 empty] | ocynk |  | 10.03 | 10.03 | Ogólne | 40
AHU7_W | 24 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 400 | e= | 207 | l= | 791 | [6 empty] | ocynk |  | 1.47 | 1.47 | Ogólne | 40
AHU7_W | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 723 | [8 empty] | ocynk |  | 1.3 | 1.3 | Ogólne | 40
AHU7_W | 26 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 500 | b= | 400 | e= | 207 | l= | 569 | [6 empty] | ocynk |  | 1.09 | 1.09 | Ogólne | 40
AHU7_W | 27 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 500 | c= | 400 | d= | 500 | l= | 668 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.2 | 1.2 | Ogólne | 40
AHU7_W | 28 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU7_W | 29 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.46 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU7_W | 30 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.76 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.38 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU7_W | 31 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 2853 | [8 empty] | ocynk |  | 5.14 | 5.14 | Ogólne | 40
AHU7_W | 32 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -1 | f= | -50 | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU7_W | 33 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W | 34 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 232 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU7_W | 35 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.47 | 0.94 | Ogólne | 40
AHU7_W | 36 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne | 40
AHU7_W | 37 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU7_W | 38 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 3305 | [8 empty] | ocynk |  | 3.97 | 3.97 | Ogólne | 40
AHU7_W | 39 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU7_W | 40 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU7_W | 41 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 482 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W | 42 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU7_W | 43 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 250 | l= | 2000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W | 44 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU7_W | 45 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | l1= | 177 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU7_W | 46 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 2.48 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.94 | 1.94 | Ogólne | 40
AHU7_W | 47 | 2 | SRD1*+PBT | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 625 | H= | 625 | D= | 250 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W | 48 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 2.56 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 2.01 | 2.01 | Ogólne | 40
AHU7_W | 49 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 300 | l= | 569 | [8 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68 | Ogólne | 40
AHU7_W | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU7_W | 51 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.96 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
AHU7_W | 52 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.05 | 2.05 | Ogólne | 40
AHU7_W | 53 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU7_W | 54 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU7_W | 56 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.14 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU7_W | 57 | 5 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU7_W | 58 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 339 | l1= | 630 | [8 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU7_W | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne | 40
AHU7_W | 60 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 339 | l1= | 494 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | Ogólne | 40
AHU7_W | 61 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12 | Ogólne | 40
AHU7_W | 62 | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.82 | Ogólne | 40
AHU7_W | 63 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.20 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.38 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU7_W | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
AHU7_W | 65 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU7_W | 66 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.13 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU7_W | 67 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.00 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.5 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU7_W | 68 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 200 | l= | 200 | e= | -4 | f= | -50 | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
AHU7_W | 69 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 200 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W | 71 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a= | 200 | b= | 300 | d= | 300 | h= | 300 | r= | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne | 40
AHU7_W | 72 | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.31 | 0.62 | Ogólne | 40
AHU7_W | 74 | 4 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.98 | Ogólne | 40
AHU7_W | 85 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 89.4373 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU7_W | 87 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29 | Ogólne | 40
AHU7_W | 88 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
AHU7_W | 89 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne | 40
AHU7_W | 90 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.31 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
AHU7_W | 99 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU7_W | 100 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU7_W | 101 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU7_W | 103 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU7_W | 104 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU7_W | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
AHU7_W | 106 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.09 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.34 | 0.34 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.64 | 2.64 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.89 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.46 | 2.46 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.23 | 2.23 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.19 | 2.19 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.99 | 1.99 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.62 | 1.62 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.01 | 1.01 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.59 | 1.19 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TR4* | Trójnik z odejściem łukowym | a= | 400 | b= | 500 | d= | 400 | h= | 400 | r= | 100 | l= | 700 | alfa= | 90 | ocynk |  | 2.38 | 2.38 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 300 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 500 | [12 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 16 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.76 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 500 | l= | 763 | [8 empty] | ocynk |  | 1.37 | 1.37 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 7090 | [8 empty] | ocynk |  | 7.09 | 7.09 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.05 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.43 | 0.87 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.82 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.41 | 0.82 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.83 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.81 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 7 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU7_W |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU7_WY
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU7_WY | 3 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.6 | 3.2 | Ogólne | 40
AHU7_WY | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 1.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.58 | 1.58 | Ogólne | 40
AHU7_WY | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU7_WY | 10 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 500 | d= | 500 | g= | 80 | l= | 244 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne | 40
AHU7_WY |  | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 500 | b= | 500 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU7_WY |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 500 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9 | Ogólne | 40
AHU7_WY |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 500 | [12 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
AHU7_WY |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU9_CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU9_CZ | 1 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 141 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU9_CZ | 2 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne | 40
AHU9_CZ | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 1 | 1 | Ogólne | 40
AHU9_CZ | 4 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 17 | l1= | 320 | [8 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne
| Nazwa: | AHU9_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU9_N | 1 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 150 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU9_N | 2 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 315 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU9_N | 3 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.64 | Ogólne | 40
AHU9_N | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56 | Ogólne | 40
AHU9_N | 5 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU9_N | 6 | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU9_N | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU9_N | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne | 40
AHU9_N | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29 | Ogólne | 40
AHU9_N | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU9_N | 11 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 1.27 | Ogólne | 40
AHU9_N | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.45 | 1.45 | Ogólne | 40
AHU9_N | 13 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 200 | l1= | 187 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne | 40
AHU9_N | 14 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU9_N | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.21 | 2.21 | Ogólne | 40
AHU9_N | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.84 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU9_N | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85 | Ogólne | 40
AHU9_N | 18 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.73 | Ogólne | 40
AHU9_N | 19 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU9_N | 21 | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 200 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU9_N | 23 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU9_N | 24 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 200 | l1= | 57 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne | 40
AHU9_N | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
AHU9_N | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU9_N | 29 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 100 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
AHU9_N | 30 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU9_N | 31 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.62 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
AHU9_N | 32 | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU9_N | 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
AHU9_N | 34 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
AHU9_N | 35 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne | 40
AHU9_N | 36 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
AHU9_N | 37 | 1 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU9_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.97 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne | 40
AHU9_N |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.4 | Ogólne | 40
AHU9_N |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU9_N |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.09 | Ogólne | 40
AHU9_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.78 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.12 | 1.12 | Ogólne | 40
AHU9_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.72 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.08 | 1.08 | Ogólne | 40
AHU9_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.42 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.89 | 0.89 | Ogólne | 40
AHU9_N |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.42 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
AHU9_N |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU9_W
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU9_W | 1 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 150 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
AHU9_W | 2 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 315 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU9_W | 3 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.64 | Ogólne | 40
AHU9_W | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
AHU9_W | 5 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU9_W | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 40
AHU9_W | 7 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13 | Ogólne | 40
AHU9_W | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.47 | 1.47 | Ogólne | 40
AHU9_W | 9 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne | 40
AHU9_W | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.67 | 0.67 | Ogólne | 40
AHU9_W | 11 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | Ogólne | 40
AHU9_W | 12 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 160 | l1= | 243 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 40
AHU9_W | 13 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU9_W | 14 | 13 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU9_W | 16 | 14 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU9_W | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne | 40
AHU9_W | 18 | 3 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.5 | Ogólne | 40
AHU9_W | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU9_W | 22 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.16 | Ogólne | 40
AHU9_W | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
AHU9_W | 24 | 4 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.55 | Ogólne | 40
AHU9_W | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne | 40
AHU9_W | 27 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11 | Ogólne | 40
AHU9_W | 29 | 4 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.81 | Ogólne | 40
AHU9_W | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
AHU9_W | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne | 40
AHU9_W | 34 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU9_W | 35 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
AHU9_W | 37 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU9_W | 38 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
AHU9_W | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
AHU9_W | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU9_W | 43 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne | 40
AHU9_W | 44 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU9_W | 46 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.45 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 40
AHU9_W | 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne | 40
AHU9_W | 48 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.54 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
AHU9_W |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 200 | l1= | 188 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.53 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.24 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.19 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 13 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.39 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU9_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 2.36 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.93 | 0.93 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 2.25 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.72 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.34 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.42 | 0.42 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.22 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.38 | 0.38 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 3 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.20 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.38 | 1.13 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.19 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 2 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.18 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.37 | 0.74 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.17 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
AHU9_W |  | 3 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.16 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.36 | 1.09 | Ogólne | 40
| Nazwa: | AHU9_WY
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
AHU9_WY | 1 | 5 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 3.18 | Ogólne | 40
AHU9_WY | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.06 | 1.06 | Ogólne | 40
AHU9_WY | 3 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne | 40
AHU9_WY | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 33.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 33.08 | 33.08 | Ogólne | 40
AHU9_WY | 5 | 2 | GRYFIT CX-5, D=315, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=315, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 315 | P= | 450 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
AHU9_WY | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.27 | 4.27 | Ogólne | 40
AHU9_WY | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.93 | 1.93 | Ogólne | 40
AHU9_WY | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 43.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 42.62 | 42.62 | Ogólne | 40
AHU9_WY |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 3.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.61 | 3.61 | Ogólne | 40
AHU9_WY |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.27 | Ogólne | 40
AHU9_WY |  | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 315 | l= | 168 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
| Nazwa: | WPE
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WPE | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83 | Ogólne
WPE | 2 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
WPE | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
WPE | 4 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WPE | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.69 | 0.69 | Ogólne | 40
WPE | 6 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.19 | Ogólne | 40
WPE | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne | 40
WPE | 8 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 100 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
WPE | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
WPE | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
WPE | 11 | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPE | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.74 | 1.74 | Ogólne | 40
WPE | 13 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
WPE | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
WPE | 15 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
WPE | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne | 40
WPE | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 9.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.98 | 2.98 | Ogólne | 40
WPE | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne | 40
WPE | 19 | 4 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPE | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.64 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | Ogólne | 40
WPE | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.61 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
WPE | 22 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne | 40
WPE | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29 | Ogólne | 40
WPE | 24 | 1 | GRYFIT CX-5, D=125, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=125, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 125 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPE | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.84 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 20
WPE | 26 | 5 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.5 | Ogólne | 20
WPE | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 8.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.15 | 3.15 | Ogólne | 20
WPE | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.55 | 1.55 | Ogólne | 20
WPE | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 20
WPE | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 20
WPE | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne | 20
WPE | 32 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 20
WPE | 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | Ogólne | 40
WPE | 34 | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26 | Ogólne | 40
WPE | 35 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne | 40
WPE | 36 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 20
WPE | 37 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 20
WPE | 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.37 | 1.37 | Ogólne | 20
WPE | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 20
WPE | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne | 40
WPE |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPE |  | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPE |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 182 | d2= | 160 | l1= | 60 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 182 | l1= | 0.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 182 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 100 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
WPE |  | 3 | RF/4-125+REB-1+RS-300+P-300+JCA-300+JAE-300+K-300 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg.+Króciec | D= | 125 | H= | 173 | Masa [kg]= | 5.8 | Obroty (n) [1/min]= | 1430 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.034 | Natężenie prądu (A)= | 0.16 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0 |  | Venture Industries | 43522015+40025010+43526010+43526300+43525310+43525510+43526400
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WPE |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.19 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 20
WPE |  | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.18 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 20
WPE |  | 1 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPE |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.31 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.18 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.59 | 0.59 | Ogólne | 40
WPE |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
WPE |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
WPE |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne | 40
| Nazwa: | WPP
| Typ: | Wyrzutowy
| Opis: | Pomieszczenia porządkowe
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WPP | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne | 40
WPP | 2 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 40
WPP | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
WPP | 4 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WPP | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 11.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.46 | 3.46 | Ogólne | 40
WPP | 6 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.19 | Ogólne | 40
WPP | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.68 | 1.68 | Ogólne | 40
WPP | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne | 40
WPP | 9 | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPP | 10 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WPP | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.19 | 1.19 | Ogólne | 40
WPP | 12 | 2 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPP | 13 | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.19 | Ogólne | 40
WPP | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | 20
WPP | 15 | 6 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.39 | Ogólne | 20
WPP | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 8.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.68 | 2.68 | Ogólne | 20
WPP | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25 | Ogólne | 20
WPP | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 20
WPP | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne | 20
WPP | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 20
WPP | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.36 | 1.36 | Ogólne | 20
WPP | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93 | Ogólne | 40
WPP | 23 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 100 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
WPP | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WPP | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 9.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.89 | 2.89 | Ogólne | 20
WPP | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 40
WPP |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 9.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.83 | 2.83 | Ogólne | 40
WPP |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.59 | 1.59 | Ogólne | 40
WPP |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne | 40
WPP |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne | 40
WPP |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne | 20
| Nazwa: | WPRZ
| Typ: | Wyrzutowy
| Opis: | Przedsionki
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WPRZ | 1 | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 150 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPRZ | 2 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.29 | Ogólne | 40
WPRZ | 3 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.28 | Ogólne | 40
WPRZ | 4 | 4 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 150 | l= | 200 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
WPRZ | 5 | 2 | VENT-150L+REB-1 | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych+Regulator | D= | 150 | C= | 333 | A= | 214 | Masa[kg]= | 5 | Obroty (n)[1/min]= | 2700 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.12 | Natężenie prądu [A]= | 0.53 | galwanizowana blacha stalowa |  | 0 |  | Venture Industries | 40020917+40025010
[5 empty] | Napięcie [V] = | 1x230 | Schemat podł.= | 13
WPRZ | 6 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 150 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne | 40
WPRZ | 7 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.26 | Ogólne | 40
WPRZ | 8 | 8 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.51 | Ogólne | 40
WPRZ | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
WPRZ | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.62 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.76 | 1.76 | Ogólne | 40
WPRZ | 11 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.89 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.56 | Ogólne | 40
WPRZ | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.11 | 1.11 | Ogólne | 40
WPRZ | 13 | 9 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.58 | Ogólne | 40
WPRZ | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.23 | 1.23 | Ogólne | 40
WPRZ | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 13.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.25 | 4.25 | Ogólne | 40
WPRZ | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.52 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | Ogólne | 40
WPRZ | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 15.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.93 | 4.93 | Ogólne | 40
WPRZ | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2 | Ogólne | 40
WPRZ | 19 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 9.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.83 | 8.48 | Ogólne | 40
WPRZ | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne | 40
WPRZ | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.69 | 1.69 | Ogólne | 40
WPRZ | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.85 | 1.85 | Ogólne | 40
WPRZ | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.73 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne | 40
WPRZ | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.52 | 1.52 | Ogólne | 40
WPRZ | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
WPRZ | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 42.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 13.45 | 13.45 | Ogólne | 40
WPRZ |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 9.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.83 | 8.48 | Ogólne | 40
WPRZ |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 150 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08 | Ogólne | 40
WPRZ |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
| Nazwa: | WPS
| Typ: | Wyrzutowy
| Opis: | socjal
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WPS |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPS |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 182 | d2= | 160 | l1= | 60 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne | 40
WPS |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 182 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WPS |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | Ogólne | 40
WPS |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne | 40
WPS |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
WPS |  | 1 | RF/4-125+REB-1+RS-300+P-300+JCA-300+JAE-300+K-300 | Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym+Regulator+Podstawa dachowa+Złącze+Klapa zwrotna+Złącze p.-drg.+Króciec | D= | 125 | H= | 173 | Masa [kg]= | 5.8 | Obroty (n) [1/min]= | 1430 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.034 | Natężenie prądu (A)= | 0.16 | Napięcie [V]= | 1x230 | Blacha stalowa |  | 0 |  | Venture Industries | 43522015+40025010+43526010+43526300+43525310+43525510+43526400
[5 empty] | Schemat podł.= | 13a
WPS |  | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | l1= | 160 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
WPS |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.40 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.7 | 0.7 | Ogólne | 40
WPS |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.35 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.68 | 0.68 | Ogólne | 40
WPS |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33 | Ogólne | 40
| Nazwa: | WPT_N
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WPT_N | 1 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=500x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=500x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 500 | H= | 300 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_N | 2 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 500 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
WPT_N | 4 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.16 | 2.33 | Ogólne | 40
WPT_N | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1220 | [8 empty] | ocynk |  | 1.95 | 1.95 | Ogólne | 40
WPT_N | 6 | 12 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPT_N | 7 | 10 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_N | 8 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.17 | Ogólne | 40
WPT_N | 9 | 2 | GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 250 | P= | 450 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_N | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.23 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.54 | 2.54 | Ogólne | 40
WPT_N | 11 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.6 | Ogólne | 40
WPT_N | 12 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13 | Ogólne | 40
WPT_N | 13 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.1 | 2.21 | Ogólne | 40
WPT_N | 14 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.05 | Ogólne | 40
WPT_N |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPT_N |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WPT_N |  | 11 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.33 | Ogólne | 40
WPT_N |  | 1 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
| Nazwa: | WPT_W
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WPT_W | 1 | 9 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 2 | 5 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.32 | Ogólne | 40
WPT_W | 3 | 8 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_W | 4 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.1 | 2.21 | Ogólne | 40
WPT_W | 5 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.23 | Ogólne | 40
WPT_W | 6 | 6 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 116 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 7 | 6 | TD-160/100N SILENT | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | D= | 100 | A= | 232 | Masa [kg]= | 1.4 | Bieg= | HS | Obroty (n) [1/min]= | 2500 | Moc[kW]= | 0.025 | Natężenie prądu (A)= | 0.16 | polipropylen |  | 0 |  | Venture Industries | 40020710
[5 empty] | Napięcie [V]= | 1x230 | Schemat podł.= | 1
WPT_W | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99 | Ogólne | 40
WPT_W | 9 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26 | Ogólne | 40
WPT_W | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
WPT_W | 11 | 5 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 118 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.96 | 0.96 | Ogólne | 40
WPT_W | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne | 40
WPT_W | 14 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 500 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
WPT_W | 15 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=500x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=500x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 500 | H= | 300 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_W | 16 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.16 | 2.33 | Ogólne | 40
WPT_W | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 448 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne | 40
WPT_W | 18 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 500 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne | 40
WPT_W | 19 | 1 | RV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 500 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 20 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 4858 | [8 empty] | ocynk |  | 7.77 | 7.77 | Ogólne | 40
WPT_W | 22 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.67 | 1.67 | Ogólne | 40
WPT_W | 23 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 500 | l= | 665 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.06 | 1.06 | Ogólne | 40
WPT_W | 24 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 300 | g= | 225 | h= | 425 | l= | 625 | e= | 313 | f= | 250 | ocynk |  | 1.13 | 2.26 | Ogólne | 40
[5 empty] | l3= | 100
WPT_W | 25 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 225 | H= | 425 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne | 40
WPT_W | 26 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1712 | [8 empty] | ocynk |  | 2.74 | 2.74 | Ogólne | 40
WPT_W | 27 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 300 | b= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 40
WPT_W | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.77 | 1.77 | Ogólne | 40
WPT_W | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 40
WPT_W | 30 | 2 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 200 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 31 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=1300x500, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=1300x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 1300 | H= | 500 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_W | 32 | 3 | GRYFIT LX-5G, LxH=600x500, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=600x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 600 | H= | 500 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_W | 33 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 800 | d= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 3.93 | 7.87 | Ogólne | 40
WPT_W | 34 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 500 | b= | 800 | l= | 110 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 35 | 1 | IRAT/4-400B | Wentylator kanałowy do przewodów prostokątnych | B= | 800 | C= | 500 | A= | 885 | Masa[kg]= | 75 | Obroty (n)[1/min]= | 1310 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 2.22 | Natężenie prądu [A]= | 3.7 | galwanizowana blacha stalowa z izolacją akustyczną z włókna szkalego |  | 0 |  | Venture Industries | 41020264
[5 empty] | Napięcie [V] = | 3x400 | Schemat podł.= | 10
WPT_W | 36 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 500 | b= | 800 | l= | 100 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 37 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 600 | l= | 2027 | [8 empty] | ocynk |  | 4.46 | 4.46 | Ogólne | 40
WPT_W | 38 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.64 | 2.64 | Ogólne | 40
WPT_W | 39 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 600 | c= | 500 | d= | 600 | l= | 723 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.59 | 1.59 | Ogólne | 40
WPT_W | 40 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 500 | d= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 2.29 | 2.29 | Ogólne | 40
WPT_W | 41 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 600 | l= | 9000 | [8 empty] | ocynk |  | 28.8 | 28.8 | Ogólne | 40
WPT_W | 42 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.8 | Ogólne | 40
WPT_W | 44 | 4 | GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 250 | P= | 450 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_W | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
WPT_W | 46 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.6 | Ogólne | 40
WPT_W | 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65 | Ogólne | 40
WPT_W | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne | 40
WPT_W | 49 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne | 40
WPT_W | 50 | 1 | TD-1000/250 | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | D= | 250 | A= | 386 | Masa [kg]= | 9.4 | Bieg= | HS | Obroty (n) [1/min]= | 2800 | Moc[kW]= | 0.125 | Natężenie prądu (A)= | 0.5 | Blacha stalowa |  | 0 |  | Venture Industries | 40020770
[5 empty] | Napięcie [V]= | 1x230 | Schemat podł.= | 1
WPT_W | 51 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 250 | l= | 100 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W | 52 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.13 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.67 | 1.34 | Ogólne | 40
WPT_W | 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WPT_W | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.32 | 1.32 | Ogólne | 40
WPT_W | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.01 | 1.01 | Ogólne | 40
WPT_W | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
WPT_W | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 43.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 34.17 | 34.17 | Ogólne | 40
WPT_W | 58 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 5.85 | 5.85 | Ogólne | 40
WPT_W | 59 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1000 | l= | 439 | [8 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4 | Ogólne | 40
WPT_W | 60 | 1 | GRYFIT LX-5G, LxH=600x1000, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S GRYFIT LX-5G, LxH=600x1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | L= | 600 | H= | 1000 | P= | 290 | C= | 145 | [6 empty] | stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_W | 61 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 3.84 | 3.84 | Ogólne | 40
WPT_W | 62 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 600 | l= | 42702 | [8 empty] | ocynk |  | 136.65 | 136.65 | Ogólne | 40
WPT_W | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1000 | l= | 1408 | [8 empty] | ocynk |  | 4.51 | 4.51 | Ogólne | 40
WPT_W |  | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WPT_W |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 9.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 7.07 | 21.2 | Ogólne | 40
WPT_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne | 40
WPT_W |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
WPT_W |  | 1 | TD-160/100N SILENT | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | D= | 100 | A= | 232 | Masa [kg]= | 1.4 | Bieg= | HS | Obroty (n) [1/min]= | 2500 | Moc[kW]= | 0.025 | Natężenie prądu (A)= | 0.16 | polipropylen |  | 0 |  | Venture Industries | 40020710
[5 empty] | Napięcie [V]= | 1x230 | Schemat podł.= | 1
WPT_W |  | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 200 | [10 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
WPT_W |  | 12 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.36 | Ogólne | 40
WPT_W |  | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 1000 | l= | 9000 | [8 empty] | ocynk |  | 28.8 | 86.4 | Ogólne | 40
WPT_W |  | 1 | GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=100, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 100 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WPT_W |  | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 250 | l= | 200 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
WPT_W |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
| Nazwa: | WWC
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WWC | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | Ogólne | 40
WWC | 2 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.2 | Ogólne | 40
WWC | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
WWC | 4 | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.6 | Ogólne | 40
WWC | 5 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 125 | d2= | 250 | l1= | 202 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
WWC | 6 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne | 40
WWC | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08 | Ogólne | 40
WWC | 8 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
WWC | 9 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WWC | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
WWC | 11 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.41 | Ogólne
WWC | 12 | 19 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WWC | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
WWC | 14 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.05 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.33 | 0.33 | Ogólne | 40
WWC | 15 | 21 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WWC | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
WWC | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | 40
WWC | 18 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.93 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.29 | 0.29 | Ogólne | 40
WWC | 19 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.51 | Ogólne | 40
WWC | 20 | 5 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 1.01 | Ogólne | 40
WWC | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.73 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.23 | 0.23 | Ogólne | 40
WWC | 22 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 200 | d2= | 200 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
WWC | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
WWC | 24 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
WWC | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
WWC | 26 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.27 | 0.27 | Ogólne | 40
WWC | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 40
WWC | 28 | 10 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 1.64 | Ogólne | 40
WWC | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne | 40
WWC | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 40
WWC | 31 | 3 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.5 | Ogólne | 40
WWC | 32 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.27 | 0.27 | Ogólne | 40
WWC | 33 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.19 | Ogólne | 40
WWC | 34 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.26 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
WWC | 35 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
WWC | 36 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WWC | 37 | 4 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.55 | Ogólne | 40
WWC | 38 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.71 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.22 | 0.22 | Ogólne | 40
WWC | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne | 40
WWC | 40 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.89 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.28 | 0.28 | Ogólne | 40
WWC | 41 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11 | Ogólne | 40
WWC | 42 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.26 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
WWC | 43 | 1 | GRYFIT CX-5, D=125, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=125, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 125 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WWC | 44 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne | 20
WWC | 45 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 125 | d2= | 125 | d3= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
WWC | 46 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
WWC | 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne | 40
WWC | 48 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.51 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.47 | 0.47 | Ogólne | 40
WWC | 49 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.89 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91 | Ogólne | 40
WWC | 50 | 14 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.9 | Ogólne | 40
WWC | 51 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
WWC | 52 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.13 | Ogólne | 40
WWC | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne | 40
WWC | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.11 | 1.11 | Ogólne | 40
WWC | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne | 40
WWC | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne | 40
WWC | 58 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.51 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.48 | 0.48 | Ogólne | 40
WWC | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
WWC | 60 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.93 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76 | Ogólne | 40
WWC | 61 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.2 | Ogólne | 40
WWC | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 9.66 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.79 | 3.79 | Ogólne | 40
WWC | 63 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 23 | l1= | 451 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne | 40
WWC | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 7.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.83 | 2.83 | Ogólne | 40
WWC | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.82 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.11 | 1.11 | Ogólne | 40
WWC | 66 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 5.04 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.98 | 1.98 | Ogólne | 40
WWC | 67 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
WWC | 68 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.75 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.55 | 0.55 | Ogólne | 40
WWC | 69 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.74 | 2.74 | Ogólne | 40
WWC | 70 | 6 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 2.4 | Ogólne | 40
WWC | 71 | 3 | GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=250, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 250 | P= | 450 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WWC | 72 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56 | Ogólne | 40
WWC | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
WWC | 74 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.73 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.14 | 2.14 | Ogólne | 40
WWC | 75 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 250 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | Ogólne | 40
WWC | 76 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne | 40
WWC | 77 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
WWC | 78 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
WWC | 79 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
WWC | 80 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
WWC | 81 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.78 | Ogólne | 40
WWC | 82 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | Ogólne | 40
WWC | 83 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 13.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 6.7 | 6.7 | Ogólne | 40
WWC | 84 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.12 | 2.12 | Ogólne | 40
WWC | 85 | 2 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.49 | Ogólne | 40
WWC | 86 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WWC | 87 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.48 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.24 | 0.24 | Ogólne | 40
WWC | 88 | 5 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WWC | 89 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne | 40
WWC | 90 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.89 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.45 | 0.45 | Ogólne | 40
WWC | 91 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | 40
WWC | 92 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne | 40
WWC | 93 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
WWC | 94 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 7.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 5.85 | 5.85 | Ogólne | 40
WWC | 95 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
WWC | 96 | 1 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 250 | d2= | 250 | d3= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne | 40
WWC | 97 | 2 | GRYFIT CX-5, D=160, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=160, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 160 | P= | 350 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WWC | 98 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
WWC | 99 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.19 | 1.19 | Ogólne | 40
WWC | 100 | 1 | HSE | Trójnik 60 lub 90 stopni | d1= | 160 | d2= | 160 | l1= | 160 | alfa= | 90 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne | 40
WWC | 101 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.16 | Ogólne | 40
WWC | 102 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 7.31 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.67 | 3.67 | Ogólne | 40
WWC | 103 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
WWC | 104 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 7.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.34 | 2.34 | Ogólne | 40
WWC | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne | 40
WWC | 106 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne | 40
WWC | 107 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 160 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne | 40
WWC | 108 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.09 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.05 | 1.05 | Ogólne | 40
WWC | 109 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 7.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.85 | 3.85 | Ogólne | 40
WWC | 110 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.64 | 1.64 | Ogólne | 40
WWC | 111 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.13 | 3.13 | Ogólne | 40
WWC | 112 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne | 40
WWC | 113 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.72 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.87 | 0.87 | Ogólne | 40
WWC | 114 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.54 | 1.54 | Ogólne | 40
WWC | 115 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne | 40
WWC | 116 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.75 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.88 | 0.88 | Ogólne | 40
WWC | 117 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne | 40
WWC | 118 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne | 40
WWC | 119 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
WWC | 120 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WWC | 121 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.69 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.66 | 0.66 | Ogólne | 40
WWC | 122 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WWC | 123 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.57 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne | 40
WWC | 124 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 89.152 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WWC | 125 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.84 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne | 40
WWC | 126 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.88 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.59 | 0.59 | Ogólne | 40
WWC | 127 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
WWC | 128 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.89 | 2.89 | Ogólne | 40
WWC | 129 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.77 | Ogólne | 40
WWC | 130 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
WWC | 131 | 1 | GRYFIT CX-5, D=200, Stal ocynk., FDG-WT-8-24 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S GRYFIT CX-5, D=200, Stal ocynk. + Siłownik GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec | D= | 200 | P= | 390 | [10 empty] | Stal ocynk. |  | 0 |  | GRYFIT
WWC | 132 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne | 40
WWC | 133 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne | 40
WWC | 134 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.24 | 3.24 | Ogólne | 40
WWC | 135 | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.26 | Ogólne | 40
WWC | 136 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne | 40
WWC | 137 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.23 | Ogólne | 40
WWC | 138 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.02 | 2.02 | Ogólne | 40
WWC | 139 | 3 | TC2* | Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni | d1= | 100 | d2= | 100 | d3= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.34 | Ogólne | 40
WWC | 140 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.51 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.16 | 0.16 | Ogólne | 40
WWC | 141 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne | 40
WWC | 142 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.68 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.21 | 0.21 | Ogólne | 40
WWC | 143 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.9 | 2.9 | Ogólne | 40
WWC | 144 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.66 | 1.31 | Ogólne | 40
WWC | 145 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97 | Ogólne | 40
WWC | 146 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.55 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
WWC | 147 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.71 | 1.71 | Ogólne | 40
WWC | 148 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne | 40
WWC | 149 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.84 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.27 | 0.27 | Ogólne | 40
WWC | 150 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 8.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 5.64 | 5.64 | Ogólne | 40
WWC | 151 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne | 40
WWC | 152 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.11 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
WWC | 153 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.92 | 1.92 | Ogólne | 40
WWC | 154 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | Ogólne | 40
WWC | 155 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
WWC | 156 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 7.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.88 | 4.88 | Ogólne | 40
WWC | 157 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 1 | 1 | Ogólne | 40
WWC | 158 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.64 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.2 | 0.2 | Ogólne | 40
WWC | 159 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.49 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.72 | 1.72 | Ogólne | 40
WWC | 160 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne | 40
WWC | 161 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.54 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.17 | 0.17 | Ogólne | 40
WWC | 162 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WWC |  | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
WWC |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 9.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 7.07 | 7.07 | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08 | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47 | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | TH-800 | Wentylator dachowy wywiewny | D= | 200 | H= | 326 | Masa [kg]= | 5.6 | Obroty (n) [1/min]= | 2500 | Maksymalny pobór mocy [kW]= | 0.14 | Natężenie prądu (A)= | 0.58 | Napięcie [V]= | 1x230 | Tworzywo sztuczne |  | 0 |  | Venture Industries | 43520020
[5 empty] | Bieg= | HS | Schemat podł.= | 1
WWC |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.74 | Ogólne | 40
WWC |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.42 | Ogólne | 40
WWC |  | 11 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.53 | Ogólne | 40
WWC |  | 8 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.3 | Ogólne | 40
WWC |  | 23 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.69 | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.37 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.12 | 0.12 | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= | 100 | l= | 280 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40
WWC |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | 40