Spis treści

1. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO	3

2. CEL I ZAKRES KORZYSTANIA Z WÓD	3

3. STAN FORMALNO-PRAWNY	3

4. CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA	4

4.1. Dane ogólne	4

4.2. Budowa geologiczna	4

4.3. Warunki hydrogeologiczne	5

4.4. Studnie głębinowe	6

4.4.1. Studnia nr 1	6

4.4.2. Studnia nr 2	6

5. STACJE UZDATNIANIA WODY	7

5.1. Dane ogólne	7

5.2. Technologia uzdatniania wody	8

5.3. Zastosowane urządzenia wodociągowe	9

5.4. Odprowadzanie ścieków	11

5.5. Urządzenia pomiarowe	11

6. BILANS WODNY	11

6.1. Dane zasobowe	11

6.2. Pobór wody	12

7. JAKOŚĆ WODY	14

8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB WYSTĄPIENIA  AWARII	16

9. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI	16

10. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA KORZYSTANIA Z WÓD	18

11. OBOWIĄZKI  W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH	19

12. OKREŚLNIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	19

13. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY	19

14. DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO	20

15. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW	20

ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 - Decyzja Starosty Kamieńskiego z dnia 18.08.2003r. znak: BOŚ.PK.6223-10/03 udzielająca AGH pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łukęcinie, gm. Dziwnów

Zał. nr 2 - Zawiadomienie Starosty Kamieńskiego z dnia 19.05.2003r. znak: BOŚ.PK. 7520-2/03 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Łukęcinie

Zał. nr 3 - Wypis z rejestru gruntów - działki nr 44 i 516/4  obręb Łukęcin

Zał. nr 4 - Wypisy z rejestru gruntów działek w zasięgu oddziaływania ujęcia

Zał. nr 5 - Teren OW AGH w Łukęcinie na tle obszarów Natura 2000

Zał. nr 6 - Wyniki badań jakości wody uzdatnionej z roku 2012

Zał. nr 7 - Schemat pracy filtra ciśnieniowego

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rys. nr 1 -  Mapa orientacyjna, skala 1:50000

Rys. nr 2 -  Lokalizacja Ośrodka Wypoczynkowego AGH, skala 1:10000

Rys. nr 3 -  Obszar oddziaływania ujęcia, skala 1:3000

Rys. nr 4 -  Plan zagospodarowania terenu,  skala 1:500

Rys. nr 5 -  Schemat obudowy studni nr 1,  skala 1:20

Rys. nr 6 -  Schemat obudowy studni nr 2,  skala 1:20

Rys. nr 7 - Hydrofornia nr 1 – rzut poziomy, skala 1:25

Rys. nr 8 - Hydrofornia nr 2 – rzut poziomy, skala 1:25

# 1 OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie z siedzibą: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30.

# 2 CEL I ZAKRES KORZYSTANIA Z WÓD

Opracowanie obejmuje opis urządzeń i zagadnień, związanych z poborem wód podziemnych i eksploatacją ujęcia zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynko-wego Akademii Górniczo-Hutniczej w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3, gm. Dziwnów.

Zakres korzystania z wód obejmuje:

- pobór wód podziemnych z ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2  zlokalizowanych w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3, na terenie działki nr 44 obręb Łukęcin.

Na szczególne korzystanie z wód, jakim jest pobór wód podziemnych, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 122 ust. 1 pkt.1 Prawa wodnego. Organem właściwym do wydania stosownej decyzji wodnoprawnej jest Starosta Kamieński, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

# 3 STAN FORMALNO-PRAWNY

Ośrodek Wypoczynkowy w Łukęcinie, czynny od maja do września, jest obiektem wczasowo-kolonijnym. W ośrodku jest 251 miejsc wczasowych, 41 miejsc kolonijnych i 24 miejsca obsługi. Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek hotelowo-stołówkowy, domki letniskowe, budynek mieszkalny gospodarza, recepcja obiektu, zbiornik retencyjny i dwie studnie głębinowe. Ośrodek Wypoczynkowy położony jest na dwóch działkach: nr 44 i nr 516/4 obręb Łukęcin, stanowiących własność Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (zał. nr 3).

- Ujęcie posiada wydajność eksploatacyjną wód podziemnych w ilości   Q = 9,8 m3/h przy depresji S = 2,0 ÷ 5,7 m, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Kamieńskiego z dnia 19.05.2003r. znak: BOŚ.PK.7520-2/03 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Łukęcinie (zał. nr 2).

Pobór wody z ujęcia odbywa się w oparciu o decyzję Starosty Kamieńskiego z dnia 18.08.2003r. znak: BOŚ.PK.6223-10/03 udzielającą AGH pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łukęcinie, gm. Dziwnów (zał. nr 1). Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego został ustalony do dnia 18.08.2013 r.

- Aktualne pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wody podziemnej w ilości:

- Qśr.d = 76,0 m3/d    – w sezonie turystycznym (od maja do września)

- Qśr.d = 1,0 m3/d      – poza sezonem turystycznym.

- Niniejszy operat stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie nowej decyzji wodnoprawnej na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łukęcinie.

# 4 CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA

## 5 Dane ogólne

- Ujęcie zlokalizowane jest na wschodnich krańcach Łukęcina, w odległości 400 m od brzegu morza i składa się z dwóch studni głębinowych (nr 1 i 2) wykonanych w latach 80. Studnie posiadają ogrodzenie z siatki o wymiarach w rzucie 2,1 x 2,0 m i wysokości 1,5 m. Studnia nr 1 ma niewielką wydajność i zaopatruje w wodę budynek mieszkalny, w którym przez cały rok mieszka gospodarz ośrodka. Studnia nr 2 jest czynna w sezonie turystycznym i poprzez osobną sieć wodociągową zaopatruje w wodę budynek stołówkowo-hotelowy i domki letniskowe. Obie studnie eksploatowane są niezależnie. Woda jest uzdatniana w dwóch stacjach uzdatniania – w hydroforni nr 1 i hydroforni nr 2.

## 6 Budowa geologiczna

Obszar ujęcia 1 położony jest w północnej części antyklinorium pomorskiego, na północno-wschodnim skrzydle antykliny Kamienia Pomorskiego. W rejonie tym w podłożu osadów czwartorzędowych występują osady jurajskie i lokalnie w okolicach Pobierowa osady kredy dolnej i miocenu. Kompleks osadów jurajskich przecinają liczne dyslokacje, wzdłuż których dochodzi do ascenzji wód zasolonych z solonośnych osadów cechsztynu.

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną, profil geologiczny studni przedstawia się następująco:

0,0  -   2,0	piasek drobnoziarnisty

2,0  -   3,0	torf

3,0  -   6,0	  piasek drobnoziarnisty

6,0   -  14,5   glina piaszczysta

14,5  -  30,0  piasek drobnoziarnisty

Stratygrafia:    0,0 - 30,0 m – czwartorzęd.

## 7 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną 1, głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy, o zmiennych warunkach hydrogeolo-gicznych. Ważną rolę spełniają także połączone jurajskie poziomy wodonośne w obrębie piętra jurajskiego.

W obrębie piętra czwartorzędowego występuje w zasadzie jeden poziom wodonośny, gdyż najprawdopodobniej wszystkie warstwy wodonośne kontaktują się ze sobą. Ujmowane są warstwy o różnym wieku i zróżnicowanych warunkach hydro-geologicznych. W rejonie Łukęcina poziom wodonośny związany jest z osadami piaszczystymi, rozdzielającymi gliny zlodowacenia północnopolskiego. Strop tych osadów zalega stosunkowo płytko, od 10 do 20 m. Miąższość piasków jest niewielka, od 2 do 10 m, jedynie lokalnie przekracza 10 m. Międzyglinowy poziom wodonośny w utworach czwartorzędowych zasilany jest bezpośrednio poprzez infiltrację wód opadowych do warstwy wodonośnej, pośrednio przez przesączanie wód z poziomu przypowierzchniowego, a także poprzez dopływ literalny z obszaru wysoczyzny i zasilanie z niżej występujących poziomów jurajskich.

Na ujęciu AGH w Łukęcinie występują dwie warstwy wodonośne poziomu czwartorzędowego. Pierwsza warstwa wodonośna występuje przypuszczalnie na głębokości od 2 do 6 m. Warstwa ta może posiadać przewarstwienia torfów. Z uwagi na złą jakość wody nie jest ona ujmowana. Charakteryzuje się dużymi wahaniami poziomu wody, zależnymi od warunków atmosferycznych. W związku z brakiem od powierzchni nadkładu izolacyjnego, warstwa wodonośna może być skażona bakteriologicznie i chemicznie. Druga warstwa wodonośna występuje w przelocie od 14,5 do 30,0 m. Napięte lustro wody stabilizuje się na głębokości 3,8 m. Warstwa ta, zbudowana z piasków drobnoziarnistych, została ujęta do eksploatacji.

## 8 Studnie głębinowe

### 9 Studnia nr 1

Studnia, wykonana w latach 80., zbudowana jest z dwóch kolumn rur wiertniczych: rury osłonowej o średnicy 298 mm w przelocie 1,5 – 11,5 m oraz kolumny filtracyjnej o średnicy 194 mm w przelocie 1,5 – 17,0 m. Kolumna filtracyjna jest wyprowadzona do powierzchni, tj. do dna obudowy studni. W studni zastosowano filtr siatkowy o średnicy 194 mm i długości 2,0 m.

Studnia posiada głębokość 17,0 m. Wydajność eksploatacyjna studni wynosi Qe = 3,0 m3/h przy depresji S = 2,0 m. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typu GAB.2.05 produkcji Hydro-Vacum w Grudziądzu.

- Pompa posiada następujące parametry techniczne:

- wydajność - Q = 0  2,7 m3/h

- wysokość podnoszenia - H = 26  14 m.

- Studnia posiada obudowę wykonaną z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 1,45 m. Obudowa przykryta jest płytą żelbetową o wymiarach 1,45 m x 1,50 m z włazem żeliwnym o średnicy 500 mm. Właz zamykany jest na kłódkę. Z rury studziennej wyprowadzone są dwa rurociągi tłoczne  40 mm: rurociąg z zainstalo-wanym wodomierzem - prowadzący wodę do domku gospodarza ośrodka oraz rurociąg doprowadzający wodę do pompy ręcznej, usytuowanej w na płycie przykrywającej obudowę studni.

### 10 Studnia nr 2

Studnia, wykonana w latach 80., zbudowana jest z dwóch kolumn rur wiertniczych: rury osłonowej o średnicy 356 mm w przelocie 1,5 – 9,5 m oraz kolumny filtracyjnej o średnicy 245 mm w przelocie 1,5 – 28,0 m. Kolumna filtracyjna jest wyprowadzona do powierzchni, tj. do dna obudowy studni. W studni zastosowano filtr siatkowy o średnicy 245 mm i długości 5,0 m.

Studnia posiada głębokość 26,2 m. Wydajność eksploatacyjna studni wynosi Qe = 8,0 m3/h przy depresji S = 5,7 m. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typu GAB.5.17 produkcji Hydro-Vacum w Grudziądzu.

- Pompa posiada następujące parametry techniczne:

- wydajność - Q = 3,6  15,0 m3/h

- wysokość podnoszenia - H = 111  24 m.

- Studnia posiada obudowę wykonaną z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 1,4 m. Obudowa przykryta jest płytą żelbetową o średnicy 1200 mm z włazem żeliwnym o średnicy 600 mm. Właz zamykany jest na kłódkę. Z rury studziennej wyprowadzony jest rurociąg tłoczny  40 mm z zainstalowanym wodomierzem.

- W tabeli nr 1 zestawiono charakterystyczne parametry studni.

- Tabela nr 1

Charakterystyka studni

| Parametr | Studnia nr 1 | Studnia nr 2 |
| --- | --- | --- |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 6,65 | 6,65 |
| Głębokość studni [m] | 17,0 | 26,2 |
| Wydajność eksploatacyjna [m3/h] | 3,0 | 8,0 |
| Depresja [m] | 2,0 | 5,7 |
| Współczynnik filtracji [m/s] | 0,00006657 | 0,000040036 |
| Promień leja depresji [m] | 50,0 | 106,0 |
| Typ pompy | GAB.2.05 | GAB.5.17 |
| Rok budowy | lata 80. | lata 80. |
| Współrzędne geograficzne | N: 5402`43`` E: 14051`39`` | N: 5402`41`` E: 14051`37`` |

# 11 STACJE UZDATNIANIA WODY

## 12 Dane ogólne

Na terenie ośrodka AGH w Łukęcinie znajdują się dwie hydrofornie, do których tłoczona jest woda surowa z poszczególnych studni oraz zbiornik retencyjny.

Hydrofornia nr 1

Usytuowana jest w piwnicy budynku gospodarza obiektu i stanowi pomieszczenie o wymiarach w rzucie 2,70 x 3,45 m. W hydroforni nr 1 znajdują się: hydrofor, 2 filtry ciśnieniowe, pompka na podchloryn sodu, sprężarka i 2 wodomierze. Położenie hydroforni przedstawiono na rys. nr 4, natomiast rzut poziomy z usytuowaniem urządzeń wodociągowych na rys. nr 7.

Hydrofornia nr 2

Mieści się w budynku hotelowo-stołówkowym i stanowi pomieszczenie o wymiarach w rzucie 5,70 x 5,75 m. W hydroforni nr 2 znajdują się: hydrofor, 3 filtry ciśnieniowe, 2 pompy pionowe, pompa pozioma, pompka na podchloryn sodu, lampa UV. Część powierzchni hydroforni zajmują urządzenia wentylacyjne. Położenie hydroforni przedstawiono na rys. nr 4, natomiast rzut poziomy z usytuowaniem urządzeń wodociągowych na rys. nr 8.

Zbiornik retencyjny

Woda surowa ze studni nr 2 tłoczona jest do naziemnego, żelbetowego zbiornika retencyjnego wykonanego w kształcie walca. Pojemność zbiornika wynosi ok. 150 m3. Położenie zbiornika retencyjnego przedstawiono na rys. nr 4.

## 13 Technologia uzdatniania wody

- Woda surowa ze studni nr 1 – pracującej przez cały rok - tłoczona jest za pomocą pompy głębinowej na dwa filtry ciśnieniowe usytuowane w hydroforni nr 1. Filtry wypełniony są złożem Greensand, które efektywnie usuwa z wody surowej mangan i żelazo bez potrzeby wcześniejszego napowietrzania. Złoże jest automatycznie regenerowane za pomocą roztworu nadmanganianu potasu, dostarczanego ze zbiornika, będącego w wyposażeniu filtra. Do wody uzdatnionej dozowany jest podchloryn sodu, dostarczany w sposób ciągły automatycznie, za pomocą pompki. Po uzdatnieniu woda jest tłoczona poprzez hydrofor do pomieszczeń gospodarza i pokoju gościnnego przeznaczonego dla wczasowiczów. Sterowanie pracą pompy odbywa się automatycznie poprzez wyłącznik ciśnieniowy. Hydrofor służy do utrzymywania i wyrównywania ciśnienia w sieci wodociągowej za pomocą poduszki powietrznej (2,5 4,0 atm). Jej wielkość można określić na podstawie rurki wodowskazowej, która jest umieszczona na zewnątrz zbiornika hydroforowego. Sprężone powietrze do zbiornika hydroforowego dostarczane jest ze sprężarki.

- Woda surowa ze studni nr 2 – eksploatowanej w okresie sezonu turystycznego, tj. od maja do września - tłoczona jest za pomocą pompy głębinowej do zbiornika retencyjnego. Rozbiór wody ze zbiornika odbywa się dwiema pompami pionowymi oraz jedną pompą poziomą,  znajdującymi się w hydroforni nr 2. Pompa pozioma służy do celów przeciwpożarowych i  tłoczy wodę bezpośrednio ze zbiornika na hydranty. Pompy pionowe tłoczą wodę do trzech filtrów ciśnieniowych wypełnionych złożem Greensand. Filtry pracują równolegle. Zastosowana technologia pozwala na usunięcie z wody surowej manganu i żelaza bez potrzeby wcześniejszego napowietrzania. Złoże jest automatycznie regenerowane za pomocą roztworu nadmanganianu potasu, dostarczanego ze zbiornika, będącego w wyposażeniu filtra. Do wody uzdatnionej dozowany jest podchloryn sodu, dostarczany w sposób ciągły automatycznie, za pomocą pompki. Na rurociągu wody uzdatnionej zamontowana jest dodatkowo lampa UV, wykorzystywana do dezynfekcji wody. Tak uzdatniona woda tłoczona jest poprzez hydrofor na sieć wodociągową, zaopatrując w wodę budynek hotelowo-stołówkowy i domki letniskowe. Sterowanie pracą pompy głębinowej i pomp poziomych odbywa się automatycznie, poprzez wyłączniki ciśnieniowe. Wielkość ciśnienia w sieci (2,54,0 atm.) można określić na podstawie rurki wodowskazowej, umieszczonej na zewnątrz zbiornika hydroforowego. Ciśnienie panujące w hydroforze jest  wskazywane przez manometr. Sprężone powietrze do zbiornika hydroforowego dostarczane jest ze sprężarki.

Płukanie filtrów ciśnieniowych odbywa się codziennie, ok. godziny 2 ÷ 3 w nocy. Proces płukania jest automatyczny. Wody popłuczne odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w Pobierowie.

## 14 Zastosowane urządzenia wodociągowe

- Hydrofornia nr 1

- hydrofor

- pojemność:  0,22 m

- średnica:      500 mm

- wysokość:    1,1 m

- dwa filtry odżelaziająco - odmanganiające

- typu A-18/GR FL 2750

- pojemność:   2,0 m3/h

- wyposażenie: zbiornik poliestrowy o wym. 16”x65”, zawór sterujący typ 2750 Fleck, złoże filtrujące Greensand, zbiornik na regenerant (nadmanganian potasu) o pojemności 25 l

- producent: Structral Belgia

- pompka dozująca NaCl

- typ PM

- wydajność: 18 ÷ 24 m3/h

- producent: Leszczyńska Fabryka Pomp

- sprężarka

- dwa wodomierze typu MZ-40

- zawór bezpieczeństwa.

Hydrofornia nr 2

- hydrofor

- typ A-1

- pojemność:    2,0 m3

- średnica:       1200 mm

- producent:     Gdańskie Instalacje Sanitarne

- trzy filtry odżelaziająco - odmanganiające

- typu A-18/GR FL 2750

- pojemność:   2,0 m3/h

- wyposażenie: zbiornik poliestrowy o wym. 16”x65”, zawór sterujący typ 2750 Fleck, złoże filtrujące Greensand, zbiornik na regenerant (nadmanganian potasu) o pojemności 25 l

- producent: Structral Belgia

- dwie pompy pionowe

- typ CR20-04

- wydajność:   21 m3/h

- moc silnika:  5,5, kW

- producent: Dania

- pompa pozioma

- typ 56 PJM/160

- wydajność:   18 ÷ 24 m3/h

- moc silnika:   5,2 ÷ 3,3 kW

- producent:  Leszczyńska Fabryka Pomp

- pompka dozująca NaCl

- typ PM

- wydajność: 18 ÷ 24 m3/h

- producent: Leszczyńska Fabryka Pomp

- sprężarka

- typu AHS 23 R80

- wydajność:  315 m3/h

- producent:  Zakład Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo” w Gorlicach

- dwa wodomierze typu MZ-50

- zawór bezpieczeństwa.

## 15 Odprowadzanie ścieków

- Ze stacji wodociągowej odprowadzane są ścieki technologiczne, które stanowią wody popłuczne powstałe w wyniku płukania filtrów ciśnieniowych oraz ścieki bytowe. Oba rodzaje ścieków odprowadzane są poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni w Pobierowie.

## 16 Urządzenia pomiarowe

W obudowie studni nr 1 i nr 2 zamontowane są wodomierze przepływowe typu MZ-40 służące do pomiaru wody surowej.

Ponadto, dwa wodomierze znajdują się w hydroforni nr 1 i służą do pomiaru wody uzdatnionej pobieranej przez gospodarza ośrodka oraz turystów przebywających w tzw. pokoju gościnnym. Jeden wodomierz zainstalowany jest w hydroforni nr 2, na rurociągu tłoczącym wodę uzdatnioną do pozostałych obiektów ośrodka wczasowego.

# 17 BILANS WODNY

## 18 Dane zasobowe

Zgodnie z „Dokumentacją hydrogeologiczną ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w Łukęcinie” 1, zasoby eksploatacyjne ujęcia, przy zespołowej eksploatacji studni nr 1 i nr 2, wynoszą Q = 9,8 m/h przy depresji S = 2,0 – 5,7 m. Wydajności eksploatacyjne studni wynoszą odpowiednio: Qe1 = 2,2 m3/h przy depresji S1 = 2,0 m, Qe2 = 7,6 m3/h przy depresji S2 = 5,7 m. Wydajności eksploatacyjne poszczególnych studni są nieco większe, jeżeli studnie pracują pojedynczo i wynoszą odpowiednio: Q`e1 = 3,0 m3/h przy depresji S1 = 2,0 m, Q`e2 = 8,0 m3/h przy depresji S2 = 5,7 m. W związku z tym, że w sezonie turystycznym studnie pracują zespołowo, a przy tym posiadają osobne, niezależne od siebie sieci wodociągowe, to do bilansu wodnego należy brać pod uwagę wydajności eksploatacyjne poszczególnych studni, przy ich zespołowej eksploatacji, a mianowicie: Qe1 = 2,2 m3/h, Qe2 = 7,6 m3/h.

Starosta Kamieński zawiadomieniem z dnia 19.0.2003r. znak: BOŚ.PK.7520-2/03, przyjął bez zastrzeżeń „Dokumentację hydrogeologiczną …”.

## 19 Pobór wody

- Użytkownik posiada miesięczne rejestry poboru wody ze studni nr 1 i nr 2 z okresu sezonu turystycznego. Pobór wody  ze studni nr 1 poza sezonem turystycznym mierzony jest dwa razy w roku. Zgodnie z danymi uzyskanymi od użytkownika, w tabeli nr 2 przedstawiono średnie miesięczne i roczne pobory wody w odniesieniu do sezonu turystycznego w latach 2010 – 2012. Tabela nr 3 przedstawia miesięczny i średnio dobowy pobór wody z ujęcia w sezonie turystycznym i poza nim w latach 2000 – 2002, wykazany w operacie wodnoprawnym w 2003 roku. Natomiast tabela nr 4 przedstawiono ten sam zakres poboru wody w latach 2010 - 2012. Maksymalny godzinowy pobór wody dla sezonu turystycznego ustalono, biorąc pod uwagę 8÷10 godzinny czas pracy pomp w ciągu doby.

- Tabela nr 2

- Pobór wody w latach 2010 - 2012

| - Rok | - Średni miesięczny pobór w sezonie turystycznym m3/m-c | - Średni miesięczny pobór poza sezonem turystycznym - m3/m-c | - Pobór roczny w sezonie turystycznym m3 | - Pobór roczny poza sezonem turystycznym m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2010 | - 678 | - 14 | - 3.391 | - 100 |
| - 2011 | - 711 | - 16 | - 3.554 | - 110 |
| - 2012 | - 603 | - 14 | - 3.015 | - 100 |

- Tabela nr 3

- Pobór wody w latach 2000 – 2002

| - Miesiąc | - Rok 2000 |  | - Rok 2001 |  | - Rok 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pobór miesięczny m3/m-c | - Pobór śr. dobowy m3/d | - Pobór miesięczny m3/m-c | - Pobór śr. dobowy m3/d | - Pobór miesięczny m3/m-c | - Pobór śr. dobowy m3/d |
| - Maj | - b.d. |  | - 78 | - 2,6 | - 120 | - 3,9 |
| - Czerwiec | - 747 | - 24,9 | - 306 | - 10,2 | - 504 | - 16,8 |
| - Lipiec | - 968 | - 31,2 | - 1.448 | - 46,7 | - 1.262 | - 40,7 |
| - Sierpień | - 1.569 | - 50,6 | - 1.036 | - 33,4 | - 1.180 | - 38,1 |
| - Wrzesień | - 410 | - 13,7 | - 279 | - 9,3 | - 342 | - 11,4 |
| - Poza sezonem turystycznym | - 20 ÷ 22 | - 1,2 | - 19 ÷ 20 | - 1,0 | - 19 ÷ 20 | - 1,0 |

- Tabela nr 4

- Pobór wody w latach 2010 – 2012

| - Miesiąc | - Rok 2010 |  | - Rok 2011 |  | - Rok 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pobór miesięczny m3/m-c | - Pobór śr. dobowy m3/d | - Pobór miesięczny m3/m-c | - Pobór śr. dobowy m3/d | - Pobór miesięczny m3/m-c | - Pobór śr. dobowy m3/d |
| - Maj | 245 | 7,90 | 240 | 7,7 | 180 | 5,8 |
| - Czerwiec | 690 | 23,0 | 710 | 23,7 | 560 | 18,7 |
| - Lipiec | 892 | 28,8 | 904 | 29,2 | 780 | 25,2 |
| - Sierpień | 900 | 29,0 | 920 | 29,7 | 880 | 28,4 |
| - Wrzesień | 664 | 23,7 | 780 | 26,0 | 615 | 20,5 |
| - Poza sezonem turystycznym | 100 | 0,5 | 110 | 0,5 | 100 | 0,5 |
| - Razem | 3.491 |  | 3.664 |  | 3.115 |  |

- Biorąc pod uwagę to, że pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, zgodnie z art. 127 ust. 2 Prawa wodnego, wydaje się na okres nie krótszy niż 10 lat, należy wziąć pod uwagę możliwy wzrost zapotrzebowania na wodę. Zwłaszcza, że z  bilansu wodnego z lat 2000 - 2002 wynika, że średni dobowy pobór wody w miesiącu sierpniu 2000 roku wynosił 50,6 m3/d.

- W związku z powyższym, uwzględniając sezonowość poboru wody, do pozwolenia wodnoprawnego proponuje się przyjąć pobór wody w ilości:

- w sezonie turystycznym (od maja do września)

- Q= 6 m3/h

- Qśr.d = 60 m3/d

- Qmax.r = 9.180 m3/rok   (153 dni w roku)

- poza sezonem turystycznym (od października do kwietnia)

- Q= 0,5 m3/h

- Qśr.d = 1,0 m3/d

- Qmax.r = 212 m3/rok     (212 dni w roku).

Wielkości poboru wody w całym roku kalendarzowym:

- maksymalny roczny

Qmax.r = 9.180 + 212 = 9.392 m3/rok

- średni dobowy

Qśr.d = 9.392 : 365 = 25,7 m3/d.

# 20 JAKOŚĆ WODY

W tabeli nr 5 przedstawiono wyniki badania jakości wody surowej z poszczególnych studni, wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie. Woda z ujęcia charakteryzuje się podwyższoną ilością związków żelaza (0,66 – 0,99 mg Fe/l, manganu (0,13 mg Mn/l) i wysoką mętnością. Bardzo niska przewodność właściwa i utlenialność świadczą o tym, że obszar zasobowy ujęcia nie znajduje się pod wpływem antropopresji, czyli, że składniki wody mają naturalne pochodzenie. We wszystkich dotychczasowych analizach wody, poza zwiększoną zawartością żelaza i manganu oraz dużą mętnością, pod względem chemicznym i bakteriologicznym woda większych zastrzeżeń nie wzbudza. Stwierdzone przekroczenia norm dla wód do picia nie dotyczą składników toksycznych i są łatwo usuwalne w procesie uzdatniania.

- Jakość wody uzdatnionej powinna odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

Zastosowany proces uzdatniania wody surowej, omówiony szczegółowo w pkt. 5.2, pozwolił w skuteczny sposób usunąć nadmierne ilości manganu i żelaza, co potwierdzają wyniki badania wody uzdatnionej wykonane w dniu 2.04.2012r., stanowiące załącznik nr 6.

Tabela nr 5

Jakość wody surowej i uzdatnionej

| Lp. | Nazwa | Jednostka | Studnia nr 1 | Studnia nr 2 | Woda uzdatniona 2.04.2012 | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oznaczenia | miary | 11.04.2003 | 11.04.2003 |  |  |
| 1. | Mętność | NTU | 6,89 | 3,05 | 0,10 | 1 |
| 2. | Barwa | mg Pt/l | 15 | 10 | 5±2 | - |
| 3. | Zapach |  | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
| 4. | Przewodność właściwa | μS/cm | 341 | 344 | 409±8 | 2500 |
| 5. | Odczyn | pH | 7,5 | 7,5 | 7,86±0,08 | 6,5 – 9,5 |
| 6. | Twardość ogólna | mgCaCO3/l | 126 | 128 | - | 500 |
| 7. | Zasadowość | mgCaCO3/l | 89 | 83 | - |  |
| 8. | Amoniak | mgN/l | 0,29 | 0,14 | 0,26 | 0,5 |
| 9. | Azotyny | mgN/l | 0,006 | 0,003 | 0,016 | 0,5 |
| 10. | Azotany | mgN/l | 0,13 | 0,08 | 0,89 | 50 |
| 11. | Chlorki | mgCl/l | - | - | - | 250 |
| 12. | Żelazo | mgFe/l | 0,99 | 0,66 | 0,04 | 0,2 |
| 13. | Mangan | mgMn/l | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| 14. | Ogólna liczba bakterii w 22 C po 72 h |  | - | - | nw | bez nieprawidłowych zmian |
| 15. | Ogólna liczba bakterii w 37 C po 24 h |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Liczba bakterii grupy coli w 100 cm3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Liczba bakterii grupy coli typu fekalnego w 100 cm3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Biorąc pod uwagę art. 132 ust. 4 pkt. Prawa wodnego, proponuje się:

- wykonywanie analiz  pobieranej wody surowej w zakresie: barwa, mętność, zapach, pH, mangan, żelazo -  z częstotliwością raz w roku,

- wykonywanie okresowych pomiarów wydajności studni oraz poziomów zwierciadła wody.

# 21 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB WYSTĄPIENIA  AWARII

## Nie jest planowane wyłączenie z eksploatacji ujęcia w OW w Łukęcinie. Wszelkie ewentualne usterki są usuwane na bieżąco. W przypadku awarii zaworów bezpieczeństwa należy natychmiast wyłączyć urządzenia ciśnieniowe z eksploatacji.

## Najczęściej spotykanymi awariami na ujęciach wody są awarie pomp głębinowych. Na ujęciu w Łukęcinie eksploatowane są dwie studnie. W przypadku uszkodzenia jednej z pomp, istnieje możliwość tłoczenia wody z innej studni. W tym czasie następuje wymiana lub naprawa uszkodzonej pompy. Usunięcie awarii powinno nastąpić w czasie od 3 – 6 godzin. Dodatkowym zabezpieczeniem ciągłości dostawy wody jest zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej o pojemności 150 m3. W przypadku awarii urządzeń SUW, uniemożliwiających podawanie wody do sieci, należy odłączyć agregaty pompowe oraz w trybie pilnym dokonać naprawy lub wymiany urządzeń. Na czas awarii należy zapewnić mieszkańcom inne źródło wody.

# 22 USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 22.02.2011r. i opublikowany w Monitorze Polski Nr 40, poz. 451 z dnia 27.05.2011r.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni, w myśl przepisów art. 120 Prawa wodnego, ustala w drodze rozporządzenia Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w RZGW Szczecin, nie zostały opracowane warunki korzystania z wód regionu wodnego dla przedmiotowego terenu.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry, dla terenu obejmującego ujęcie wody w Łukęcinie,  zostały określone dane, dotyczące części wód, które kształtują się następująco:

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)

Europejski kod JCWP			- PLRW600023353439

Nazwa JCWP				- Świniec do Wołczy

Scalona część wód powierzchniowych 	- DO1109

Region wodny 		- region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Obszar dorzecza (Kod i Nazwa)		- 6000 obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	- RZGW w Szczecinie

Ekoregion                                               	- Równiny Centralne (14)

Typ JCWP -  Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)

Status						-  silnie zmieniona część wód

Ocena stanu 				- zły

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych- zagrożona

Derogacje 					-4(7) - 1 / 4(7) - 2

Uzasadnienie derogacji - z uwagi na planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.

Wody podziemne

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd)

Europejski kod JCWPd			- PLGW68006

Nazwa JCWPd				- 6

Region Wodny		- region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Obszar dorzecza (Kod i Nazwa)		- 6000 obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	- RZGW w Szczecinie

Ekoregion (wg Kondrackiego/wg Illiesa)	- Równiny Centralne (14)

Ocena stanu

Ilościowego					- dobry

Chemicznego				- dobry

Ocena ryzyka 				- niezagrożona

Derogacje 					- brak

Pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w Łukęcinie nie zmienia się od lat i nie wpłynie ujemnie na stan jednolitych części wód. Nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastąpi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wód powierzchniowych. W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na nieosiągnięcie celów środowiskowych.

# 23 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA KORZYSTANIA Z WÓD

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania korzystania z wód ujęcia w Łukęcinie określony promieniami leja depresji poszczególnych studni i przedstawiony na rysunku nr 3, opisuje tabela nr 6 i 7. Na rysunku zaznaczono promień leja depresji dla ustalonych zasobów ujęcia wynoszących 9,8 m3/h. Rzeczywisty zasięg oddziaływania ujęcia będzie mniejszy, ponieważ proponowany pobór wody wynosi 6 m3/h.

Tabela nr 6

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania studni nr 1

| Numer studni | Numer działki | Właściciel |
| --- | --- | --- |
| Studnia nr 1 (działka nr 44) | 44 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 30-059 Kraków, ul. Mickiewicza 30 |
|  | 516/2 | Właściciel: Gmina Dziwnów 72-420 Dziwnów, ul. Szosowa 5 Wieczysty użytkownik: Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Petek” Rupik i Tarnówka Spółka Jawna 41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2 |

Tabela nr 7

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania studni nr 2

| Numer studni | Numer działki | Właściciel |
| --- | --- | --- |
| Studnia nr 2 (działka nr 44) | 44 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
|  | 516/2 | Właściciel: Gmina Dziwnów 72-420 Dziwnów, ul. Szosowa 5 Wieczysty użytkownik: Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Petek” Rupik i Tarnówka Spółka Jawna 41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2 |
|  | 516/5 | Właściciel: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zarządca: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice 72-300 Gryfice, ul. Osada Zdrój 1 |

# 24 OBOWIĄZKI  W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH

Na działce nr 516/2 obręb Łukęcin znajduje się ujęcie składające się z dwóch studni  głębinowych nr 1 i 2a. Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Petek” Rupik i Tarnówka Spółka Jawna z Zabrza posiada decyzję Starosty Kamieńskiego z dnia 27.02.2009r. znak: Boś.Fk-T.6223-02-2/09 udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z tego ujęcia w ilości Qmax.h. = 6 m3/h.

Jak wykazała wieloletnia eksploatacja ujęcia Ośrodka Wczasowego AGH pobór wody ze studni nie spowodował szkodliwego oddziaływania na nieruchomości przyległe i nie wpłynął na zmniejszenie poboru wody na terenie Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Petek” Rupik i Tarnówka Spółka Jawna. Wody popłuczne odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Wobec tego, uważa się, że zakład nie ma dodatkowych obowiązków w stosunku do osób trzecich, poza tymi które wynikać będą z pozwolenia wodnoprawnego.

# 25 OKREŚLNIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Nie przewiduje się negatywnego wpływu gospodarki wodnej ujęcia w OW AGH w Łukęcinie na wody powierzchniowe i podziemne. Wody popłuczne odprowadzane są do kanalizacji gminnej. Pobór wody ze studni jest mniejszy od zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. Wieloletnia eksploatacja studni nie spowodowała szkodliwego oddziaływania na nieruchomości przyległe. W związku z tym, eksploatacja ujęcia nie ma wpływu na przyległy teren i nie pogarsza warunków środowiskowych.

# 26 INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Omawiany teren ujęcia wody w Łukęcinie nie jest objęty formą ochrony przyrody utworzoną lub ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

W rejonie Łukęcina, ale poza teren przedmiotowego ujęcia wody, znajdują się niżej wymienione obszary Natura 2000, przedstawione na załączniku nr 5:

- Zatoka Pomorska – kod PLB990003

- Ostoja na Zatoce Pomorskiej – kod PLH990002

- Wybrzeże Trzebiatowskie – kod PLB320010.

# 27 DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

- Proponuje się udzielić Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (siedziba: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:

- pobór wód podziemnych z ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2  zlokalizowanych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3, na terenie działki nr 44 obręb Łukęcin, przy zachowaniu następujących warunków:

- ilość pobieranej wody:

- w sezonie turystycznym (od maja do września)

- Q= 6 m3/h

- Qśr.d = 60 m3/d

- Qmax.r = 9.180 m3/rok

- poza sezonem turystycznym (od października do kwietnia)

- Q= 0,5 m3/h

- Qśr.d = 1,0 m3/d

- Qmax.r = 212 m3/rok

- w całym roku kalendarzowym

  - Qmax.r = 9.392 m3/rok

  - Qśr.d = 25,7 m3/d

- współrzędne geograficzne studni:

  - studnia nr 1 - N: 5402`43``

E: 14051`39``

  - studnia nr 2 - N: 5402`41``

E: 14051`37``

- termin ważności pozwolenia: 10 lat.

# 28 WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

- Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego AGH w Łukęcinie				     		                                       Urbeko-Hydro w Stargardzie Szczecińskim, maj 2003 r.

- Instrukcja obsługi filtra typu A-16/GR FL2750                                                           Firma F.H.U. „Gold-Rain” z Krakowa, czerwiec 2003r.

- Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie AGH w Łukęcinie, gm. Dziwnów				                                    Urbeko-Hydro w Stargardzie Szczecińskim, czerwiec 2003 r.

- Aneks do Operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na terenie AGH w Łukęcinie, gm. Dziwnów				                                    Urbeko-Hydro w Stargardzie Szczecińskim, październik 2003 r.