## Arkusz1
Lp | Jedn | Ilość | Oznaczenie | Urządzenie | Wymiary
ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
1 | szt. | 1 | 1Ck1 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz z pełną automatyką Wykonanie: wewnętrzne lewe z pkt. widzenia przepływu powietrza przez część nawiewną. Vn=7750 m3/h, Vw=7600 m3/h Część nawiewna składa się z następujących bloków: - przepustnicy z siłownikiem - filtracji M5 - płytowego poprzecznego wymiennika odzysku ciepła - wentylatorów z silnikami EC (2szt) - nagrzewnicy wodnej 70/50ºC - chłodnicy DX (bezpośredniego odparowania) - filtracji F7 Część wywiewna składa się z następujących bloków: - filtracji M5 - wentylatorów z silnikami EC (2szt) - płytowego poprzecznego wymiennika odzysku ciepła - przepustnicy z siłownikiem
2 | szt. | 1 | 2Ck1 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz z pełną automatyką Wykonanie: wewnętrzne prawe z pkt. widzenia przepływu powietrza przez część nawiewną. Vn=5450 m3/h, Vw=5050 m3/h Część nawiewna składa się z następujących bloków: - przepustnicy z siłownikiem - filtracji M5 - obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepła - wentylatora z silnikiem EC - nagrzewnicy wodnej 70/50ºC - chłodnicy DX (bezpośredniego odparowania) - filtracji F7 Część wywiewna składa się z następujących bloków: - filtracji M5 - wentylatora z sinikiem EC - obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku ciepła - przepustnicy z siłownikiem
3 | szt. | 1 | 1Ag1 | Agregat skraplający współpracujący chłodnicą DX w centrali 1Ck1, z pełną automatyką, okablowaniem wraz z kompletem orurowania (napełnionego czynnikiem R410A) i izolacji oraz niezbędnych zaworów. Wyposażony w podkładki antywibracyjne. - wydajność chłodnicza 50,4 kW - wymiary W×D×H; 1460x540x1650 mm - waga: 275 kg - pobór mocy/prąd znamionowy/napięcie: 15,3kW/ 60 A/ 400V
4 | szt. | 1 | 2Ag1 | Agregat skraplający współpracujący chłodnicą DX w centrali 2Ck1, z pełną automatyką, okablowaniem wraz z kompletem orurowania (napełnionego czynnikiem R410A) i izolacji oraz niezbędnych zaworów. Wyposażony w podkładki antywibracyjne. - wydajność chłodnicza 33,5 kW - wymiary W×D×H; 1120x528x1558 mm - waga: 157 kg - pobór mocy/prąd znamionowy/napięcie: 15,09 kW/ 32 A/ 400V
5 | mb | 44 44 |  | Rurociągi miedziane wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 12,7 - 25,4
6 | mb | 44 44 |  | Izolacja miedzianych rurociągów chłodniczych z kauczuku syntetycznego: Parametry izolacji: - współczynnik przewodzenia ciepła λ±0°C=0,033W/mK - przenikanie pary wodnej µ ≥ 10000 - nierozprzestrzeniający ognia, niezapalny - 12,7 - 9mm - 25,4 - 19mm
7 | kpl | 1 | 2KL1JW +2KL1JZ | Klimatyzator typu split (z inwerterem), naścienny z kompletem orurowania, napełnionego czynnikiem R32 - z pełną automatyką - wydajność chłodnicza 5kW; przy 27ºC w pomieszczeniu - pobór mocy 1,45kW - napięcie 230V Uwaga: wyposażony w system do pracy całorocznej: - chłodzenie od: -20 do 46st.C - odległość urządzeń wewn. i zewn.: sumaryczna: 21m
8 | mb | 21 21 |  | Rurociągi miedziane wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 6,35 - 12,7
9 | mb | 21 21 |  | Izolacja miedzianych rurociągów chłodniczych z kauczuku syntetycznego: Parametry izolacji: - współczynnik przewodzenia ciepła λ±0°C=0,033W/mK - przenikanie pary wodnej µ ≥ 10000 - nierozprzestrzeniający ognia, niezapalny - 6,35 - 9mm - 12,7 - 9mm
10 | mb | 15 |  | Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urządzeń: Dn 20
11 | mb | 40 |  | Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urządzeń: Dn 40
12 | szt | 1 |  | Syfon antyzapachowy Dn20
13 | szt | 2 |  | Syfon antyzapachowy Dn40
14 | szt. | 1 | 4Wt1 | Wentylator dachowy promieniowy z wyrzutem poziomym, wyposażony - w moduł stałego ciśnienia w kanale - w wyłącznik serwisowy - klapę zwrotną ø180 - złącze przeciwdrganiowe ø180 - przeciwkołnierz ø180 - podstawę dachową 220 Parametry pracy: - wydajność: 550 m3/h - spręż: 200 Pa - napięcie: 230 V - max. pobór mocy: 0,066 kW - natężenie zasilania 0,56 A | D= | 180
15 | szt. | 1 | 4Wt2 | Wentylator dachowy dwubiegowy w wykonaniu chemoodpornym, przeciwwybuchowym, wyposażony - w wyłącznik serwisowy - złącze przeciwdrganiowe ø125 - przeciwkołnierz ø125 Parametry pracy: - wydajność: 130/260 m3/h - spręż: 426/388 Pa - napięcie: 400 V - max. pobór mocy: 0,062/0,076 kW - natężenie zasilania 0,15/0,19 A | D= | 125
16 | szt. | 20 | 1Awn2 | Anemostat wirowy, kwadratowy w wersji nawiewnej, wraz z izolowaną skrzynką rozprężną o wysokości BD, z pionowym doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozprężnej (od góry skrzynki) - w strefie przebywania ludzi zapewnia prędkość ≤ 0,2m/s - przeznaczony do pomieszczeń o wys. 2,6-4m - zalecana różnica temperatur to ±10K - wielkość 500, ilość lamel 32; z płytą czołową 595x595 - Kolor RAL uzgodnić z architektem | L= | 595 | H= | 595 | D= | 200 | BD= | 195
17 | szt. | 26 | 2Awn1 | Anemostat wirowy, kwadratowy w wersji wywiewnej, wraz z izolowaną skrzynką rozprężną o wysokości BD, z poziomym doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozprężnej - w strefie przebywania ludzi zapewnia prędkość ≤ 0,2m/s - przeznaczony do pomieszczeń o wys. 2,6-4m - zalecana różnica temperatur to ±10K - wielkość 400, ilość lamel 16; z płytą czołową 595x595 - Kolor RAL uzgodnić z architektem | L= | 595 | H= | 595 | D= | 200 | BD= | 320 | obwód
18 | szt. | 10 | 2Krs60/60/25 | Stalowa kratka wentylacyjna wywiewna z pojedynczym rzędem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie wraz z izolowaną skrzynką rozprężną o wysokości BD, z poziomym doprowadzeniem powietrza (D=250) do skrzynki rozprężnej Kolor RAL uzgodnić z architektem | L= | 600 | H= | 600 | D= | 250 | BD= | 330 | 2.4 |  | stal | 0 | Ogólne | STW_600x600+SKRZYNKA_D=250
19 | szt. | 7 | 2Krs60/60/20 | Stalowa kratka wentylacyjna wywiewna z pojedynczym rzędem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie wraz z izolowaną skrzynką rozprężną o wysokości BD, z poziomym doprowadzeniem powietrza (D=200) do skrzynki rozprężnej Kolor RAL uzgodnić z architektem | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 330 | 2.4 |  | stal | 0 | Ogólne | STW_600x600+SKRZYNKA_D=200
20 | szt. | 13 | 1Kr50/20 | Stalowa kratka wentylacyjna wywiewna z pojedynczym rzędem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie Kolor RAL uzgodnić z architektem | L= | 500 | H= | 200 |  |  |  |  | 1.4 |  | ocynk | 0 | Ogólne |  | czy z przepustnicą?
21 | szt. | 2 | 4Kr32/7 | Stalowa kratka wentylacyjna wywiewna z pojedynczym rzędem pionowych kierownic ustawialnych indywidualnie Kolor RAL uzgodnić z architektem | L= | 325 | H= | 75 |  |  |  |  | 0.8 |  | ocynk | 0 | Ogólne
22 |  |  |  | Klapa ppoż. prostokątna o odporności ogniowej EIS 120 - napięcie zasilania: 24V DC - sterowanie: przerwa wyposażona w: - przyłącza kołnierzowe - wskaźnik krańcowy początek i koniec - siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną umożliwiający otwarcie klapy 24V DC
23 | szt | 1 | 2Kp101 | Klapa przeciwpożarowa prostokątna j.w. lecz wymiary | H= | 500 | B= | 700 | L= | 370 |  |  | 2.4 |  | ocynk | 0 | Ogólne
24 | szt | 1 | 2Kp102 | Klapa przeciwpożarowa prostokątna j.w. lecz wymiary | H= | 500 | B= | 700 | L= | 370 |  |  | 2.4 |  | ocynk | 0 | Ogólne
25 | szt | 1 | 4KpA01 | Klapa przeciwpożarowa prostokątna j.w. lecz wymiary | H= | 500 | B= | 500 | L= | 370 |  |  | 2 |  | ocynk | 0 | Ogólne
26 |  |  |  | Klapa ppoż. okrągła o odporności ogniowej EIS 120 - napięcie zasilania: 24V DC - sterowanie: przerwa wyposażona w: - wskaźnik krańcowy początek i koniec - siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną umożliwiający otwarcie klapy 24V DC
27 | szt | 1 | 1Kp001 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 100 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
28 | szt | 1 | 1Kp002 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 100 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
29 | szt | 1 | 1Kp003 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 100 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
30 | szt | 1 | 1Kp004 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 100 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
31 | szt | 1 | 1KpA05 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 100 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
32 | szt | 1 | 1KpA06 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 100 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
33 | szt | 1 | 2Kp101 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 100 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
34 | szt | 1 | 2Kp102 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 100 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
35 | szt | 1 | 1Kp101 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 125 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
36 | szt | 1 | 4Kp001 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 125 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
37 | szt | 1 | 4Kp002 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 125 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
38 | szt | 1 | 4KpA01 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 125 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
39 | szt | 1 | 4Kp101 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 125 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
40 | szt | 1 | 1KpA03 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 200 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
41 | szt | 1 | 1KpA01 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 200 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
42 | szt | 1 | 1KpA04 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 200 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
43 | szt | 1 | 1KpA02 | Klapa przeciwpożarowa okrągła j.w. lecz średnica | D= | 200 | L= | 370 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne
44 | szt | 14 | 1Pr1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła | D= | 100 | L= | 175
45 | szt | 4 | 2Pr1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła | D= | 100 | L= | 100
46 | szt | 6 | 1Pr2 | Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła | D= | 125 | L= | 175
47 | szt | 2 | 2Pr3 | Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła | D= | 160 | L= | 175
48 | szt | 25 | 1Pr4 | Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła | D= | 200 | L= | 175
49 | szt | 7 | 2Pr4 | Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła | D= | 200 | L= | 175
50 | szt | 2 | 1Prw120/25 | Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna | H= | 250 | B= | 1200 | L= | 140 |  |  | 2.9 |  | ocynk | 0 | Ogólne
51 | szt | 1 | 1Prw50/25 | Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna | H= | 250 | B= | 500 | L= | 140 |  |  | 1.5 | było 1Prw40/25 | ocynk | 0 | Ogólne
52 | szt | 7 | 1Prw50/20 | Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna | H= | 200 | B= | 500 | L= | 140 |  |  | 1.4 | było 2Prw50/20 | ocynk | 0 | Ogólne
53 | szt | 1 | 2Rst2 | Regulator stałego przepływu CAV okrągły, izolowany wyposażony w tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: V= 150m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 44 dB(A) przez obudowę: 32 dB(A) | D= | 125 | L= | 170 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne | CAV-R-125/150/I/T; RS-125-225-1500
54 | szt | 1 | 2Rst3 | Regulator stałego przepływu CAV okrągły, izolowany wyposażony w tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: V= 400m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 44 dB(A) przez obudowę: 31 dB(A) | D= | 160 | L= | 170 | [6 empty] | ocynk | 0 | Ogólne | CAV-R-125/150/I/T; RS-125-225-1500
55 | szt | 1 | 2Rst4 | Regulator stałego przepływu CAV okrągły, izolowany wyposażony w tłumik akustyczny prostokątny o długości L=1000mm Parametry: V= 570m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 37 dB(A) | D= Ht= | 200 200 | - Bt= | - 200 | L= Lt= | 170 1000 |  |  | ??? |  | ocynk | 0 | Ogólne | CAV-R-125/150/I/T; RS-125-225-1500
56 | szt | 1 | 2Rst40/20 | Regulator stałego przepływu CAV prostokątny, izolowany, wyposażony w tłumik akustyczny o długości L=1500mm Parametry: V=1530 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 56 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 400 600 | Lr= Lt= | 220 1500 |  |  | 1200 |  | ocynk | 0 | Ogólne | CAV-E-400x200/1520/I/T; TKF-MB-600-200-1500-1-360
57 | szt | 1 | 2Rzt105 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: Vnom= 300 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 36 dB(A) przez obudowę: 43 dB(A) | Hr= Ht= | 150 200 | Br= Bt= | 200 200 | Lr= Lt= | 530 1000 |  |  | 700 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-200x150/1296-300-0/I/T; TKF-MB-200-200-1000-1-100
58 | szt | 1 | 2Rzt106 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: Vnom= 300 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 36 dB(A) przez obudowę: 43 dB(A) | Hr= Ht= | 150 200 | Br= Bt= | 200 200 | Lr= Lt= | 530 1000 |  |  | 700 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-200x150/1296-300-0/I/T; TKF-MB-200-200-1000-1-100
59 | szt | 1 | 2Rzt107 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: Vnom= 300 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 36 dB(A) przez obudowę: 43 dB(A) | Hr= Ht= | 150 200 | Br= Bt= | 200 200 | Lr= Lt= | 530 1000 |  |  | 700 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-200x150/1296-300-0/I/T; TKF-MB-200-200-1000-1-100
60 | szt | 1 | 2Rzt108 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: Vnom= 300 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 36 dB(A) przez obudowę: 43 dB(A) | Hr= Ht= | 150 200 | Br= Bt= | 200 200 | Lr= Lt= | 530 1000 |  |  | 700 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-200x150/1296-300-0/I/T; TKF-MB-200-200-1000-1-100
61 | szt | 1 | 2Rzt109 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: Vnom= 600 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 37 dB(A) przez obudowę: 45 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 200 200 | Lr= Lt= | 530 1000 |  |  | 800 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-200x200/1728-600-0/I/T; TKF-MB-200-200-1000-1-100
62 | szt | 1 | 2Rzt110 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: Vnom= 600 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 37 dB(A) przez obudowę: 45 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 200 200 | Lr= Lt= | 530 1000 |  |  | 800 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-200x200/1728-600-0/I/T; TKF-MB-200-200-1000-1-100
63 | szt | 1 | 2Rzt113 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1000mm Parametry: Vnom=360 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 35 dB(A) przez obudowę: 43 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 200 200 | Lr= Lt= | 530 1000 |  |  | 800 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-200x200/1728-360-0/I/T; TKF-MB-200-200-1000-1-100
64 | szt | 1 | 2Rzt101 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1500mm Parametry: Vnom= 720 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 46 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 300 300 | Lr= Lt= | 530 1500 |  |  | 1000 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-300x200/2592-720-0/I/T; TKF-MB-300-200-1500-1-100
65 | szt | 1 | 2Rzt102 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1500mm Parametry: Vnom= 720 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 46 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 300 300 | Lr= Lt= | 530 1500 |  |  | 1000 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-300x200/2592-720-0/I/T; TKF-MB-300-200-1500-1-100
66 | szt | 1 | 2Rzt103 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1500mm Parametry: Vnom= 720 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 46 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 300 300 | Lr= Lt= | 530 1500 |  |  | 1000 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-300x200/2592-720-0/I/T; TKF-MB-300-200-1500-1-100
67 | szt | 1 | 2Rzt104 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1500mm Parametry: Vnom= 720 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 46 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 300 300 | Lr= Lt= | 530 1500 |  |  | 1000 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-300x200/2592-720-0/I/T; TKF-MB-300-200-1500-1-100
68 | szt | 1 | 2Rzt111 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1500mm Parametry: Vnom= 720 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 46 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 300 300 | Lr= Lt= | 530 1500 |  |  | 1000 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-300x200/2592-720-0/I/T; TKF-MB-300-200-1500-1-100
69 | szt | 1 | 2Rzt112 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1500mm Parametry: Vnom= 720 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 46 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 300 300 | Lr= Lt= | 530 1500 |  |  | 1000 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-300x200/2592-720-0/I/T; TKF-MB-300-200-1500-1-100
70 | szt | 1 | 2Rzt114 | Regulator zmiennego przepływu VAV prostokatny, izolowany, wyposażony w siłownik oraz tłumik akustyczny o długości L=1500mm Parametry: Vnom= 720 m3/h Vmin= 0 m3/h Moc akustyczna zestawu przy 250Pa do kanału: 40 dB(A) przez obudowę: 46 dB(A) | Hr= Ht= | 200 200 | Br= Bt= | 300 300 | Lr= Lt= | 530 1500 |  |  | 1000 |  | ocynk | 0 | Ogólne | VSR-E-300x200/2592-720-0/I/T; TKF-MB-300-200-1500-1-100
71 | szt | 2 | 1Zn1 | Zawór wentylacyjny nawiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 100
72 | szt | 1 | 2Zn1 | Zawór wentylacyjny nawiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 100
73 | szt | 1 | 1Zn2 | Zawór wentylacyjny nawiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 125
74 | szt | 4 | 1Zn3 | Zawór wentylacyjny nawiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 160
75 | szt | 3 | 2Zn4 | Zawór wentylacyjny nawiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 200
76 | szt | 11 | 1Zw1 | Zawór wentylacyjny wywiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 100
77 | szt | 1 | 2Zw1 | Zawór wentylacyjny wywiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 100
78 | szt | 2 | 2Zw2 | Zawór wentylacyjny wywiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 125
79 | szt | 2 | 1Zw3 | Zawór wentylacyjny wywiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 160
80 | szt | 2 | 2Zw3 | Zawór wentylacyjny wywiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 160
81 | szt | 2 | 1Zw4 | Zawór wentylacyjny wywiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 200
82 | szt | 1 | 2Zw4 | Zawór wentylacyjny wywiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 200
83 | szt | 1 | 2T1 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 63Hz - 5 125Hz - 14 250Hz - 20 500Hz - 21 1kHz - 29 2kHz - 32 4kHz - 17 8kHz - 10 Szumy własne dk - 32dB(A) Przepływ powietrza V - 5450m3/h Strata ciśnienia ΔP - 17Pa TŁUMIK W PIONIE | H= | 700 | B = | 700 | L= | 1500 |  |  | 2.8
84 | szt | 1 | 2T2 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 63Hz - 5 125Hz - 14 250Hz - 20 500Hz - 21 1kHz - 29 2kHz - 32 4kHz - 17 8kHz - 10 Szumy własne dk - 31dB(A) Przepływ powietrza V - 5050m3/h Strata ciśnienia ΔP - 15Pa TŁUMIK W PIONIE | H= | 700 | B = | 700 | L= | 1500 |  |  | 2.8
85 | szt | 2 | 1T1 1T3 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 63Hz - 6 125Hz - 17 250Hz - 25 500Hz - 26 1kHz - 32 2kHz - 38 4kHz - 24 8kHz - 16 Szumy własne dk - 36dB(A) Przepływ powietrza V - 7750m3/h Strata ciśnienia ΔP - 29Pa | H= | 700 | B = | 1200 | L= | 1500 |  |  | 3.8
86 | szt | 2 | 1T2 1T4 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 63Hz - 6 125Hz - 17 250Hz - 25 500Hz - 26 1kHz - 32 2kHz - 38 4kHz - 24 8kHz - 16 Szumy własne dk - 36dB(A) Przepływ powietrza V - 7600m3/h Strata ciśnienia ΔP - 28Pa | H= | 700 | B = | 1200 | L= | 1500 |  |  | 3.8
87 | szt | 1 | 2T3 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 63Hz - 1 125Hz - 3 250Hz - 12 500Hz - 32 1kHz - 49 2kHz - 50 4kHz - 50 8kHz - 37 Szumy własne dk - 31dB(A) Przepływ powietrza V - 5450m3/h Strata ciśnienia ΔP - 14Pa | H= | 700 | B = | 1200 | L= | 1250 |  |  | 3.8
88 | szt | 1 | 2T4 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 63Hz - 1 125Hz - 3 250Hz - 12 500Hz - 32 1kHz - 49 2kHz - 50 4kHz - 50 8kHz - 37 Szumy własne dk - 30dB(A) Przepływ powietrza V - 5050m3/h Strata ciśnienia ΔP - 12Pa | H= | 700 | B = | 1200 | L= | 1250 |  |  | 3.8
89 | m2 |  | 105 105 43 770 109 | Kanały i kształtki PROSTOKĄTNE z blachy ocynkowanej w klasie szczelności B2 o obwodzie do: 1000 1400 1800 4400 8000
90 | m2 |  | 34 138 1 | Kanały i kształtki OKRĄGŁE SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie szczelności B o średnicy do: Ø 100 Ø 200 Ø 315
91 | mb |  | 13 4 4 70 18 | Kanały elastyczne izolowane akustycznie o średnicy: Ø 100 Ø 125 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Parametry tłumienia odpowiednio dla 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz: Ø 100 - 9, 19, 32, 37, 31, 21 Ø 125 - 12, 20, 21, 25, 29, 17 Ø 160 - 17, 22, 22, 27, 19, 14 Ø 200 - 7, 15, 17, 20, 16, 13 Ø 250 - 16, 16, 16, 16, 13, 10 Ø 315 - 11, 12, 12, 14, 11, 7
92 | m2 |  | 20 | Izolacja ppoż. dla kanałów wentylacyjnych. - odporność ogniowa izolacji 120min. - grubość izolacji 60mm
93 | m2 |  | 1088 | Izolacja termiczna dla kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnątrz budynku o grubości 40 mm matą z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową - gęstość 37kg/m3 - λ=0,039W/mK (dla 10stC)
94 | m2 |  | 287 | Izolacja termiczna dla kanałów powietrza świeżego i usuwanego prowadzonych wewnątrz budynku o grubości 50 mm matą z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową - gęstość 37kg/m3 - λ=0,039W/mK (dla 10stC)
95 | szt |  | 10 10 10 15 10 | Czyszczaki do kanałów prostokątnych blaszanych 500x400 mm 400x200 mm 300x100 mm Czyszczaki do kanałów okrągłych blaszanych trójnik 300x100 Montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
96 | mb |  | 2 | Opaska uszczelniająca przejścia rurociągów palnych przez ściany i stropy o odporności ogniowej EI120
97 | kpl. |  | 1 | Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbędne systemowe elementy montażowe dla kanałów+E97 i rurociągów prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku
98 |  |  |  | INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
99 | mb |  | 118 | Cienkościenne rurociągi ze szwem, wykonane ze stali nierdzewnej (wg DIN EN 10088), łączone za pomocą złączek zaciskowych z uszczelkami. 42x1,2 mm; DN40
100 | mb |  | 53 | Cienkościenne rurociągi ze szwem, wykonane ze stali nierdzewnej (wg DIN EN 10088), łączone za pomocą złączek zaciskowych z uszczelkami. 18x1,0 mm; DN15
101 | szt |  | 10 | Zawór kulowy 1/2" z szybkozłączką i gwintem zewnętrznym z wtykiem i końcówką do węża 8mm

## Arkusz2
2
1
4
1
9
1
3
1
1
21