## zest. materiałów
8. Zestawienie materiałów podstawowych elektrycznych
NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY WYPRODUKOWANE WYŁĄCZNIE NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
L.p. | Urządzenie, element, materiał | Ilość | J.mb | Uwagi
1 | ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE
1.1 | RSA1 rozdzielnica wolnostojąca wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.2 | RSA2 rozdzielnica wolnostojąca wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.3 | RWK rozdzielnica wolnostojąca wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.4 | TOA1 tablica rozdzielcza (obudowa w zestawie z: TSA1; TKA1) wg załączonego schematu | kpl. | 1
1.5 | TSA1 tablica rozdzielcza wyposażna w systemowy sterownik z zewnęrtznym czujnikiem temperatury i wilgotności (IP65) (obudowa w zestawie z: TOA1; TKA1) wg załączonego schematu | kpl. | 1
1.6 | TKA1 tablica rozdzielcza (obudowa w zestawie z: TOA1; TSA1) wg załączonego schematu | kpl. | 1
1.7 | TO11 tablica rozdzielcza (obudowa w zestawie z: TS11; TK11) wg załączonego schematu | kpl. | 1
1.8 | TS11 tablica rozdzielcza wyposaona w systemowy sterownik z zewnętrznym czujnikiem temperatury (IP65) (obudowa w zestawie z: TO11; TK11) wg załączonego schematu | kpl. | 1
1.9 | TK11 tablica rozdzielcza (obudowa w zestawie z: TS11; TO11) wg załączonego schematu | kpl. | 1
1.10 | TS12 tablica rozdzielcza wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.11 | TK12 tablica rozdzielcza wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.12 | TS13 tablica rozdzielcza wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.13 | TK13 tablica rozdzielcza wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.14 | TS14 tablica rozdzielcza wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.15 | TOZ tablica rozdzielcza wyposażoa w systemowy sterownik astronomiczny z zewnętrznym czujnikiem zmierzchowym (IP 65) wg. załączonego schematu | kpl. | 1
1.16 | ZG rozdzielnica wolnostojąca wg załączonego schematu | kpl. | 1
1.17 | ZG1 tablica rozdzielcza wg załączonego schematu | kpl. | 1
2 | Okablowanie
2.1 | Kabel typu FLAME-X 950 FE180/E90 NHXH-J 0,6/1kV 3x2,5mm2 | mb | 140
2.2 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x4mm2 | mb | 60
2.3 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x2,5mm2 | mb | 640
2.4 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x6mm2 | mb | 440
2.5 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x10mm2 | mb | 300
2.6 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x16mm2 | mb | 95
2.7 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x25mm2 | mb | 70
2.8 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x35mm2 | mb | 45
2.9 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x50mm2 | mb | 15
2.10 | Kabel typu YKXSżo 0,6/1kV 5x95mm2 | mb | 75
2.11 | Kabel typu N2XH-O (klasa B2ca) 0,6/1kV 1x185mm2 | mb | 125
2.12 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 1x95mm2 | mb | 30
2.13 | Kabel typu N2XH-O (klasa B2ca) 0,6/1kV 1x120mm2 | mb | 690
2.14 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 1x120 mm2 | mb | 200
2.15 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 1x70 mm2 | mb | 60
2.16 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 5x95 mm2 | mb | 20
2.17 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 3x2,5mm2 | mb | 3300
2.18 | Kabel typu N2xH-J (klasa B2ca) 0,6/1kV 3x1,5mm2 | mb | 1500
2.19 | Kabel typu N2XH-O (klasa B2ca) 0,6/1kV 2x1,5mm2 | mb | 50
2.20 | Kabel typu N2XH-O 0,6/1kV 2x1,5mm2 | mb | 100
2.21 | Kabel typu YKXSżo 0,6/1kV 3x1,5mm2 | mb | 100
2.22 | Kabel typu YKXSżo 0,6/1kV 2x1,5mm2 | mb | 10
2.23 | Kabel typu YKXSżo 0,6/1kV 3x2,5mm2 | mb | 100
2.24 | Kabel typu YKXSżo 0,6/1kV 3x4mm2 | mb | 75
2.25 | Kabel typu YKXSżo 0,6/1kV 5x6mm2 | mb | 160
2.26 | Przewód UTP 4x2x0,8 Kat 5e | mb | 120
2.27 | Przewód magistarlny RS485 ekranowany klasy B2Ca, 1x2x0,8 | mb | 550
2.28 | Systemowy kabel grzewczy 230V/ 10W/mb wraz z taśmą mocująca do ukaldania na zewnątrz wraz z taśmą mocującą odporny na warunki atmosferyczne | mb | 60
3 | Trasy kablowe
3.1 | Koryto perforowane perforowane o szerokości 400mm i wysokości 50mm gr. 1mm, podpory co 1m, stal ocynkowana wraz ze wspornikami i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp. | mb | 40
3.2 | Koryto perforowane perforowane o szerokości 200mm i wysokości 50mm gr. 1mm, podpory co 1m, stal ocynkowana wraz ze wspornikami i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp. | mb | 20
3.3 | Drabinka kablowa typu o szerokości 400m i wysokości 60mm gr 1.5mm, stal ocynkowana wraz ze wspornikami i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp., odcinki pionowe | mb | 45
3.4 | Drabinka kablowa typu o szerokości 200m i wysokości 35mm gr 1.5mm, stal ocynkowana wraz ze wspornikami i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp., odcinki pionowe | mb | 80
3.5 | Drabinka kablowa z deklem przykręcanym zacisami systemowymi typu o szerokości 200m i wysokości 35mm gr 1.5mm, stal ocynkowana wraz ze wspornikami i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp., odcinki pionowe | mb | 60
3.6 | Drabinka kablowa typu o szerokości 100m i wysokości 35mm gr 1.5mm, stal ocynkowana wraz ze wspornikami i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp., odcinki pionowe | mb | 15
3.7 | Koryto siatkowe typu o szerokości 100mm i wysokości 35m , stal ocynkowana wraz z elementami montażowymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp., | mb | 80
3.8 | Koryto siatkowe typu o szerokości 200mm i wysokości 35m , stal ocynkowana wraz z elementami montażowymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp., | mb | 10
3.9 | Naścienny aluminiowy kanał instalacyjny aluminowy z deklem końcowkami z przgrodą dzielącą go na dwie komory z łącznikami i uchwytaki do montau do ściany (odcinki w długościach wg planów instalacji) o wymiarach: 130mm x 67 mm | mb | 18
3.10 | Naścienny stalowy kanał instalacyjny z deklem końcowkami z przgrodą dzielącą go na dwie komory z łącznikami i uchwytami do montażu do ściany (odcinki w długościach wg planów instalacji) o wymiarach: 140mm x 76 mm do prowadzenia instalacji i wbudowania gniazd wtykowych przemysłowych 1-fazowych | mb | 35
3.11 | Systemowy ceownik do montażu opraw oświetleniowych 30mmx30mm gr 1.0m podpory co 1,5m, stal ocynkowana wraz ze wspornikami i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi, łącznikami, kształtkami, odgałęzieniami, materiałami pomocniczymi, kablami połączeń wyrównawczych i montażem itp., odcinki pionowe | mb | 165
3.12 | Uchwyty kablowe (pojedyncze ilub podwójne do prowadzenia przewodów na stropie ścianach, certyfikowane, E90 wraz z systemowymi kołkami i elementami mocującymi, montaż co 30cm | szt. | 130
3.13 | Rurka elektroinstalacyjna grubościenna karbowana, odporna na UV, fi32, wraz z kolankami i elementami i materiałami łączącymi i uszczelniającymi | mb | 12
3.14 | Rurka elektroinstalacyjna gładka, beazhalogenowa fi22 o dł. 3m z kompletem uchytwów montażowych ze złączkami | kpl. | 25
3.15 | Rurka peszel bezhalogenowa giętka fi22 | mb | 350
3.16 | Osprzęt do mocowania kabli, rurek i innych elementów instalacji elektrycznych | kpl. | 1
4 | Oświetlenie podstawowe
4.1 | E1 Profil aluminiowy. Typ montażu: zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 1500lm/mb ; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 107° x 109°; Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany; biały, półmat, RAL9016; Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 18 - 26; Napięcie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 12W/mb; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokość: 65mm, szerokość: 36mm, długość: 2630 mm, | kpl | 20
4.2 | E1* -jak E1 lecz w profilu o długości 3,630 mm (dodatkowa długość z dyfuzorem bez elementów diodowych przystsowana do połaczenia systemowego z profilem E1 | kpl | 4
4.3 | F2 Rodzaj oprawy: Kasetony, Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4000lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 100lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 169000 h,L80B50 - 106000 h,L90B50 - 51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, RAL9016; Charakter rozsyłu światłości: szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 15 - 19; Luminancja kąta 65°: 2000, 1760; Napięcie: 230V AC; Moc: 40W ; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: II; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Układ optyczny: 6-warstwowy dyfuzor; Materiał obudowy: Aluminium lakierowane; Kształt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj złączki: Szybkozłączka; Wymiary: wysokość: 9mm, szerokość: 595mm, długość: 595mm, ; Waga: 3.00kg; | kpl | 42
4.4 | F3 Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyższona szczelność; Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4100lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 118lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 169000 h,L80B50 - 106000 h,L90B50 - 51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, RAL9016; Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Luminancja kąta 65°: <3000; Napięcie: 230V AC; Moc: 41W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP54; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: II; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Układ optyczny: 4-warstwowy dyfuzor; Materiał obudowy: Aluminium lakierowane; Kształt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokość: 11mm, szerokość: 597mm, długość: 597mm, ; Waga: 2.70kg; | kpl | 13
4.5 | D1 Downlight; Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 1600lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 114lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 93°; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; Charakter rozsyłu światłości: szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 21 - 22; Luminancja kąta 65°: <3000; Napięcie: 230V AC; Moc: 16W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP44; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrożony; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: błyszczący; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: okrągła; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 30; Obciążalność obwodów (B16): 50; Rodzaj złączki: 3-polowa; Zasilacz: Zintegrowany z modułem LED; Wymiary: wysokość: 116mm, średnica: 190mm ; | kpl | 13
4.6 | C1 Downlights; typ montażu do wbudowania w sufit, Strumień świetlny 600 lm; Moc 8W pozostałe parmetry jak D1 | kpl | 7
4.7 | D2 Downlights; Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 2500lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 104lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 93°; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; Charakter rozsyłu światłości: szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 22 - 24; Luminancja kąta 65°: <3000; Napięcie: 230V AC; Moc: 24W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP44; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrożony; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: błyszczący; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: okrągła; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 30; Obciążalność obwodów (B16): 50; Rodzaj złączki: 3-polowa; Zasilacz: Zintegrowany z modułem LED; Wymiary: wysokość: 116mm, średnica: 190mm ; | kpl | 5
4.8 | A1 Oprawa przemysłowa. Typ montażu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit, Ściana; Strumień świetlny: 7300lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 130lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 126000 h,L80B50 - 80000 h,L90B50 - 40000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 56W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP66; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 10; Obciążalność obwodów (B16): 16; Rodzaj złączki: 3-polowa; Wymiary: wysokość: 78mm, szerokość: 82mm, długość: 1060mm, ; Waga: 1.50kg; | kpl | 101
4.9 | A2 Oprawa przemysłowa. jak A1 t tym że strumień świetlny 4000 lm | kpl | 25
4.10 | Z1 Profil o podwyższonej szczelności; Typ montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 1500lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 107lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: czarny, półmat, RAL9005; Napięcie: 230V AC; Moc: 14W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP54; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał obudowy: Profil aluminiowy; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obciążalność obwodów (B10): 65; Obciążalność obwodów (B16): 100; Wymiary: wysokość: 65mm, szerokość: 36mm, długość: 1017mm, ; Waga: 1.80kg; | kpl | 5
4.11 | Z2 jak Z1 lecz strumień świetlny 400lm, moc 4W i długość 2034 mm, Waga 3,6 kg | kpl | 30
4.12 | Z3 oprawa aluminiowa IP 65 LED 840 11W do montażu bocznego, temperatura barwowa 4000K, rozsyl szeroki, dyfuzor odporny na promieniowanie UV, zakres temperatur pracy -10 +50st kolor wg APW architektury | kpl | 3
4.13 | B1 naświetlacz LED wraz obejmą i uchwytem do mocowania na słupie oświetleniowym z regulacją kieruku padania strumienia świetlnego, IP65, korpus aluminiowy, moc 100W, strumień świetlny 10700lm , rozzył światła bezpośredni, Ra>80, IP65, Tk=4000K, waga 6 kg , wysokość 153, szerokość 226, dlugość 360mm; | kpl | 1
4.14 | C5;C6 Oprawa LED 740 strumień 5500lm 51 W korpus aluminiowy wraz ze słupem stalowym ocynkowanym stośkowym malowanymna czarno o wysokości 4,5m. Złącze słupowe z zabezpieczeniem, prefabrykowany fundament betonowy z otworem do wprowadznia kabli o wymiarach 1000x250x250m, (słup przykrecany do fundamentu). | kpl | 2
4.15 | A1-A4; A7-A10 Oprawa cylindryczna ze sali nierdzewnej IP54 o wysokości 1,2m, Element świecący dookólny z rasterm, kloszem z polwęglanu, LED srumień świetlny 2200lm , 16W , ze złączem zaciskowym 6mm2 1fzaowym, przelotowym, przykrecana do fundamentu o wymiarach:700x200x200. | kpl | 8
5 | Oświetlenie awaryjne
5.1 | AW3 Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 150lm; EBLF: 100.00; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: korytarzowy; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W; Sterowanie przewodowe: CTI DALI; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiał odbłyśnika: PC; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 60mm, szerokość: 156mm, długość: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 40°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.20kg; | szt. | 3
5.2 | AW4 Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Typ montażu: do wbudowania; EBLF: 100.00; Tryb pracy: TC; Średnia trwałość: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 50°C; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 180lm; Geometria rozsyłu światłości: antypaniczny; Czas autonomii: 1h; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W; Stopień ochrony IP: IP20; Stopień ochrony IK: IK08; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Kształt oprawy: okrągła; Temperatura pracy: 25°C; Wymiary: wysokość: 26mm, średnica: 80mm ; Wymiary otworu w stropie: 70mm; Waga: 0.50kg; | szt. | 8
5.3 | AW4* jak AW4 lecz do pracy zewnęrtzej (-10st +36st) | szt. | 1
5.4 | AW4a Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Typ montażu: do wbudowania; EBLF: 100.00; Tryb pracy: TC; Średnia trwałość: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 50°C; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 440lm; Geometria rozsyłu światłości: antypaniczny; Czas autonomii: 1h; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Stopień ochrony IP: IP20; Stopień ochrony IK: IK08; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Kształt oprawy: okrągła; Temperatura pracy: 25°C; Wymiary: wysokość: 26mm, średnica: 80mm ; Wymiary otworu w stropie: 70mm; Waga: 0.50kg; | szt. | 4
5.5 | AW5 Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 170lm; EBLF: 100.00; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: korytarzowy; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokość: 44mm, szerokość: 130mm, długość: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; | szt. | 5
5.6 | AW6 Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Typ montażu: do nabudowania; EBLF: 100.00; Tryb pracy: TC; Średnia trwałość: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 670lm; Geometria rozsyłu światłości: antypaniczny; Czas autonomii: 1h; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 4.40W; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał odbłyśnika: PC; Konstrukcja soczewki: zestaw soczewek; Kształt oprawy: prostokątna; Temperatura pracy: 25°C; Wymiary: wysokość: 60mm, szerokość: 156mm, długość: 356mm, ; Waga: 2.30kg; | szt. | 43
5.7 | AW6A Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Typ montażu: do nabudowania; EBLF: 100.00; Tryb pracy: TC; Średnia trwałość: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 670lm; Geometria rozsyłu światłości: antypaniczny; Czas autonomii: 3h; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 4.40W; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał odbłyśnika: PC; Konstrukcja soczewki: zestaw soczewek; Kształt oprawy: prostokątna; Temperatura pracy: 25°C; Wymiary: wysokość: 60mm, szerokość: 156mm, długość: 356mm, ; Waga: 2.30kg; | szt. | 7
5.8 | EW1 Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem montaż naścienny ; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrożony; Sterowanie przewodowe: CTI DALI; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 42mm, szerokość: 140mm, długość: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.75kg; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h; znaki graficzne naklejane w komplecie | szt. | 5
5.9 | EW2 Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem zwieszana 2-stronna; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrożony; Sterowanie przewodowe: CTI DALI; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 285mm, szerokość: 32mm, długość: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.05kg; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h; znaki graficzne naklejane w komplecie | szt. | 2
5.10 | EW3 Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem montaż naścienny; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: CTI DALI; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 60mm, szerokość: 156mm, długość: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.95kg; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h; znaki graficzne naklejane w komplecie | szt. | 9
5.11 | EW4 Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem zwieszana -2 stonna; System pracy ośw. awaryjnego: CTI - DALI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: do piktogramu; Sterowanie przewodowe: CTI DALI; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 257mm, szerokość: 86mm, długość: 379mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.70kg; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; znaki graficzne naklejane w komplecie | szt. | 2
5.12 | Systemowa centralka monitorująca oprawy oświetlenia awaryjnego oparta na protokole DALI wejście 3 magistale sygnałowe po 64 adresy na każdej, wyjście RS432 wraz z modułem komunikacyjnym LAN, oprogramowaniem, do zabudowy na szynie TH | kpl | 1
5.13 | Centralka monitorowania opraw oświeltenia awaryjnego z wyświeltczem dotykowym LCD z oprogramowaniem wyposazożonym w moduł graficzny przedsatwijacy architekturę obiektu z rozmieszczeniem opraw awaryjych i graficznym przedsatwianem ich stanu pracy. | kpl | 1
6 | Osprzęt
6.1 | Kompletne gniazdo elektryczne ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP44, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, z deklem do wbudowania w kanał instalacyjny | kpl. | 33
6.2 | Kompletne gniazdo elektryczne ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP44, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, z deklem natynkowe typu przemysłowego montaż boczny do ściany | kpl. | 14
6.3 | Kompletne gniazdo elektryczne ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP44, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, z deklem podtynkowe | kpl. | 6
6.4 | Kompletne gniazdo elektryczne DATA ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP44, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, z deklem natynkowe | kpl. | 2
6.5 | Kompletne gniazdo elektryczne DATA ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP44, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, z deklem do wbudowania w kanał instalacyjny | kpl. | 2
6.6 | Kompletne gniazdo elektryczne ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP20, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, kolor wg APW podtykowe | kpl. | 30
6.7 | Kompletne gniazdo elektryczne ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP20, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, kolor wg APW natynkowe | kpl. | 14
6.8 | Kompletne gniazdo elektryczne typu DATA ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP20, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, kolor wg APW podtykowe | kpl. | 7
6.9 | Kompletne gniazdo elektryczne typu DATA ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP20, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, kolor wg APW natynkowe | kpl. | 4
6.10 | Kompletne gniazdo elektryczne ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP20, 16A, L+N+PE, p/t, z przesłoną styków, kolor wg APW do wbudowania w kanał instalacyjny naścienny | kpl. | 22
6.11 | Kompletne gniazdo elektryczne typu DATA ( puszką elektroinstalacyjną), 1x230V, IP20, 16A, L+N+PE, p/t, t z przesłoną styków, kolor wg APW do wbudowania w kanał instalacyjny naścienny | kpl. | 14
6.12 | Kompletna systemowa puszka instlaacyjna fi 8cm z deklem do wypowadzenia wiązki przewodów z przestrzni podłogi podnisionej na elemanty meblowe | kpl. | 21
6.13 | Kompletne gniazdo elektryczne 230V, 16A, L+N+PE, p/t, modułowe 45x45 do montażu w kasecie podłogowej | kpl. | 52
6.14 | Kompletne gniazdo elektryczne tytpu DATA 230V, 16A, L+N+PE, p/t, modułowe 45x45 do montażu w kasecie podłogowej | kpl | 52
6.15 | Kompletna kaseta podłogowa "Ks6" z puszką instalacyjną, adapterami 45x45mm pod 4 moduły keystone, wyposażona w gniazda wg wskazań planu (4x230V)+2 xRJ45 z deklem uchylnym na zawiasach, z przepustem do wyprowadzenia przewodów po zamknięciu dekla, wykończenie wg wykończeń podłóg APW | kpl. | 6
6.16 | Kompletna kaseta podłogowa "Ks12" z puszką instalacyjną, adapterami 45x45mm pod 8 modułów keystone, wyposażona w gniazda wg wskazań planu (8x230V)+8 xRJ45 z deklem uchylnym na zawiasach, z przepustem do wyprowadzenia przewodów po zamknięciu dekla, wykończenie wg wykończeń podłóg APW | kpl. | 10
6.17 | "M5" odcinek kanału instalacyjnego aluminiowego o długści 0,4m z deklem czołowym i dwoma deklami bocznymi z wbudowanym zestawem gniazd: IP44 z deklami: dwa kompletne gniazdo elektryczne typu DATA ( z puszką elektroinstalacyjną do wbudowania w kanał ), 1x230V, IP20, 16A, L+N+PE, p/t, t z przesłoną styków z deklem, dwa ompletne gniazdo elektryczne ( z puszką elektroinstalacyjną do wbudowania w kanał), 1x230V, IP20, 16A, L+N+PE, p/t, t z przesłoną styków, puszka z miejcem do wbudowania dwóch gnizad RJ45. System montażu do stelażu stołu warsztatowego. | kpl | 35
6.18 | kompletny z ramką łącznik jednobiegunowy z funkcją przechodowego 10A biały | kpl | 37
6.19 | kompletny z ramką łącznik 2-biegunowy "świecznikowy" 10A biały | kpl | 8
6.20 | kompletny z ramką łącznik jednobiegunowy natynkowy IP44 z funkcją przechodowego 10A biały | kpl | 17
6.21 | kompletny z ramką łącznik przechodowy natynkowy IP65 10A biały | kpl | 2
6.22 | kompletny łącznik natykowy 10A "krzywkowy" w wykonaniu IP65 odporny na promieniowanie UV | kpl | 2
6.23 | komplet uszczelniający IP44 do łączników podtynkowych | kpl | 1
6.24 | czujnik ruchu/obecności do montażu w stropie podwieszanym sufitowy, dookólny, 10A/230V, 8/20Tz układem "pamięci- zwłoka (regulowana) wyłączenia do 5minut po każdorazowym pobudzeniu | kpl | 20
6.25 | ramka do montażu osprzętu 2-krotna systemowa jak łączniki | kpl | 21
6.26 | ramka do montażu osprzętu 3-krotna systemowa jak łączniki | kpl | 20
6.27 | ramka do montażu osprzętu 4-krotna systemowa jak łączniki | kpl | 5
6.28 | ramka do montażu osprzętu 5-krotna systemowa jak łączniki | kpl | 1
6.29 | kompletne gniazdo natynkowe 3P+N+Z; 16A; 0.4kV/0.23kV IP54 do montażu naściennego z wyłącznikem | kpl | 20
6.30 | kompletne gniazdo natynkowe 3P+N+Z; 32A; 0.4kV/0.23kV IP54 do montażu naściennego z wyłącznikem | kpl | 1
6.31 | uniwersalna puszka do zespalania do instalowania w płytach gipsowo-kartonowych podtynkowa fi 60 | kpl | 30
6.32 | uniwersalna puszka IP44 z deklem z zestawem 4 niezależnych złaczy 3x2.5mm2 | kpl | 20
6.33 | Kompletny wyłącznik pożarowy PWP (przycisk grzybkowy ryglowy żółty ze stykiem 2x z/r 10A , obudowa podtynkowa przeszklona) | kpl | 1
6.34 | Kompletny wyłącznik awaryjny AW (przycisk grzybkowy ryglowy czerwony ze stykiem 2x z/r 10A , obudowa natynkowa | kpl | 4
6.35 | Systemowa puszka przyłączeniowa do podłączenia kabli grzejnych odporna na warunki atmosferyczne IP65 | kpl | 2
6.36 | Puszka instalacyjna rozgałęźna natynkowa 230V, 1f, IP20, z kompletem złączek | szt. | 230
6.37 | Puszka instalacyjna rozgałęźna natynkowa 230V, 1f, IP54, z kompletem złączek | szt. | 40
6.38 | Zestaw przyzywowy skałdający się z: systemowej centrali przyzewowej wyposażonej w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, układu sterownia do sygnalziacji 4 grup pomieszczń, panelu akustycznego i LCD panelu transmisji do sieci LAN oprogramowania, 3 przycisków przewowych scienncyh podtynkowych, trzech przycisków podtynkowych do kasowania alarmu, trzech pryciskó ścienncyh sznurkowych, trach zestawów syganlizatorów akustyczno-optycznych ściennych. | kpl | 1
7 | Instalacje ochronne (uziemienie, połączenia wyrównawcze)
7.1 | Taśma Fe-Zn 30x4 | mb | 840
7.2 | Taśma Fe-Zn 50x4 | mb | 180
7.3 | Kabel typu H07Z-K 25mm2 | mb | 25
7.4 | Kabel typu H07Z-K 6mm2 | mb | 140
7.5 | Kabel typu H07Z-K 4mm2 | mb | 390
7.6 | Szyna wyrównawcza miedziana, zaciski: minimum 4x10mm2, 8x4mm2, wraz z dostawą i montażem, materiałami dodatkowymi (przewody, śruby itp.), testami i pomiarami, oznaczeniem | kpl. | 10
7.7 | Szyna wyrównawcza miedziana, zaciski: minimum 8x10mm2, 4x4mm2, 1x(30x4)mm2 wraz z dostawą i montażem, materiałami dodatkowymi (przewody, śruby itp.), testami i pomiarami, oznaczeniem | kpl. | 3
7.8 | Szyna wyrównawcza miedziana w systemowej puszce natynkowej, zaciski śrubowe: minimum 2x10mm2, 4x4mm2, 1x(30x4) mm2 , wraz z dostawą i montażem, materiałami dodatkowymi (przewody, śruby itp.), testami i pomiarami, oznaczeniem | kpl. | 13
7.9 | Szyna wyrównawcza miedziana w systemowej puszce natynkowej, zaciski śrubowe: minimum 6x4mm2, wraz z dostawą i montażem, materiałami dodatkowymi (przewody, śruby itp.), testami i pomiarami, oznaczeniem | kpl. | 40
7.10 | Zaciski, złączki, śruby montażowe, uchwyty do mocownia przewodu do ścian | kpl. | 1
8 | Instalacja odgromowa
8.1 | Taśma Fe-Zn 30x4 | mb | 140
8.2 | Kompletne systemowe złącze konrolne: Fe-Zn 30x4mm2 - Fe-Zn fi 8mm wraz z tabliczka ze stali nerdzewnej z wygrawrerowanym nr. | kpl | 10
8.3 | Drut Fe-Zn fi 8mm | mb | 150
8.4 | Systemowy zwód pionowy z podstawą betonową h=2,5m (stalowy ocynkowany z zasiskiem przyłączeniowym | kpl | 5
8.5 | Systemowy zwód pionowy z podstawą betonową h=1,0m (stalowy ocynkowany z zaciskiem przyłączeniowym) | kpl | 1
8.6 | Kompletny naciąg rzymski z kotwą do mcowania do ściany oraz kompenastor temperaturowy do zwodu o długści do 30 m | kpl | 6
8.7 | Zaciski ząłczki uchwyty itp. (systemowe stalowe ocynkowane) | kpl | 1
9 | Kanalizacja kablowa
9.1 | SK1-SK4 - Studnia kablowa energetyczna typoszereg 2 „przelotowa/narożana ” z osadnikiem wykonana z dwóch elementów żelbetowych z betonu klasy C20/25, przystosowana do zwieńczenia ramą betonowaną 1000x600 . Ciężar nacisku około 40T. Długość nie mniejsza niż: 1,4m x szerokość 0,94m x wysokośc1,4m, z ramą podwyższającą dostsowaną do poziomu terenu, właz wg PN-En 124:2000 | kpl | 4
9.2 | SK5 - Studnia kablowa energetyczna typoszereg 1 „przelotowa/narożana ” z osadnikiem wykonana z dwóch elementów żelbetowych z betonu klasy C20/25, przystosowana do zwieńczenia ramą betonowaną 1000x600 . Ciężar nacisku około 40T. Długość nie mniejsza niż: 1,4m x szerokość 0,94m x wysokośc1,4m, z ramą podwyższającą dostosowaną do poziomu terenu i pokrywą typu ciękiego F4000, właz wg PN-En 124:2000 | kpl | 1
9.3 | SK6 SKMP-3 Studnia kablowa energetyczna magistralna typoszereg 3 „przelotowa” z osadnikiem wykonana z dwóch elementów żelbetowych z betonu klasy C20/25, przystosowana do zwieńczenia ramą betonowaną 1000x600. Ciężar nacisku około 40T. Długość nie mniejsza niż: 2,4m x szerokość 1,4m x wysokośc1,9m. | kpl | 1
Rama podwyższająca typu ciężkiego wymiary około 1190x790mm wewnętrzne 950x550 wykonana z betonu klasy C16/20 wysokość dostosowana do poziomu terenu. Uchwyty ocynkowane do montażu drabinki.
Właz typu ciężkiego D400 wg PN-EN 124:200 (obciążenie 4000
9.4 | SK7 SKMP-3 Studnia kablowa energetyczna magistralna typoszereg 3 „przelotowa” z osadnikiem wykonana z dwóch elementów żelbetowych z betonu klasy C20/25, przystosowana do zwieńczenia ramą betonowaną 1000x600. Ciężar nacisku około 40T. Długość nie mniejsza niż: 2,4m x szerokość 1,4m x wysokośc1,9m | kpl | 1
Rama podwyższająca typu ciężkiego wymiary około 1190x790mm wewnętrzne 950x550 wykonana z betonu klasy C16/20 wysokość dostosowana do poziomu terenu. Uchwyty ocynkowane do montażu drabinki.
Właz typu ciężkiego D400 wg PN-EN 124:200 (obciążenie 4000
9.5 | Kompletne systemowe zespalane przepusty gazoszczelne i wodoszczelne do zatapiania w ścianie zelbetetowej o grubości do 0,5m z wkładami uszczelnijącymi kable o śrenicy fi 160mm | kpl | 10
9.6 | Kompletne systemowe zespalane przepusty gazoszczelne i wodoszczelne do zatapiania w ścianie zelbetetowej o grubości do 0,5m z wkładami uszczelnijącymi kable o śrenicy fi 110mm | kpl | 4
9.7 | Rury energetyczne RHDPE(5) grubościenne gładkie wodoszczelne fi. zew. 160 mm, kolor czerwony do układania w ziemi. | mb | 36
9.8 | Rury energetyczne RHDPE(5) gribościenne gładkie wodoszczelne fi. zew. 160 mm, kolor niebieski do układania w ziemi. | mb | 40
9.9 | Rury energetyczne RHDPE(5) grubościenne gładkie wodoszczelne fi. zew. 110 mm, kolor niebieski do układania w ziemi. | mb | 27
9.10 | Rury energetyczne RHDPE(5) grubościenne gładkie wodoszczelne fi. zew. 75 mm, kolor niebieski do układania w ziemi. | mb | 10
9.11 | Rury energetyczne HDPE karbowane dwuścienne wodoszczelne fi. zew. 160 mm, kolor czerwony do układania w ziemi. | mb | 30
9.12 | Rury energetyczne HDPE karbowane dwuścienne wodoszczelne fi. zew. 110 mm, kolor niebieski do układania w ziemi. | mb | 60
9.13 | Rury energetyczne HDPE karbowane dwuścienne wodoszczelne fi. zew. 750 mm, kolor niebieski do układania w ziemi. | mb | 330
9.14 | Budowa kompletnej kanalizacji kablowej z wyżej wymienionego materiału wg załaczonego schematu, uchwyty dystansowe do rur (wykonane) z propylenu czarnego dla kanalizacji towej mocowane w dystansach co 1,2 m na całej trasie kanalizacji kablowej | mb | 56
9.15 | Materiały pomocnicze do budowy kanalizacji kablowej: uchwyty dystansowe do rur, uszczelnienia itp. | kpl | 1
10 | Pozostałe materiały
10.1 | Atestowane przepusty pożarowe wykonane z masy uszczelniającej o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody, wg projektu architektury | kpl. | 1
10.2 | Wodoszczelna masa uszczelniająca (wyprowadzenie kabli na dach) | kpl. | 1
10.3 | Pompa zatapialna wyposażona w sito o króćcu o śrenicy 1,5 cal. moc 1400W, Un=230V pr zm, wydajność 200l/min, śrenic apompy 22cm. Kabel zasiający zakończony gniazdm w zestawie. Wąż elastyczny PE o długości 20m do pomy fi 1,5cal. Dopasowany do niniejszej pompy. | kpl | 1

## STACJA TRANSF.
L.p. | Opis robót | Ilość | J.mb
NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY WYPRODUKOWANE WYŁĄCZNIE NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
Stacja elektroenergetyczna (dostawa na budowę, montaż, testy, uruchomienie, włączając materiały pomocnicze, konstrukcje wsporcze, itp.)
Stacja transformatorowa ST 15/0,4kV 630kVA (docelowo 1000kVA)
1 | Transformator TR1 - moc 630kVA, transformator suchy żywiczny, zredukowane straty jałowe i obciążeniowe; 15,75/0,42 kV; Dyn5; Al/Al; IP00, czujniki PTC 2 komplety, zabezpieczenie temperaturowe, podkładki wibroizolacyjne, zaciski konektorowe spęniający obecnie obowiązującą dyrektywę UE | 1 | kpl.
2 | Rozdzielnica RSN wg schematu oraz opisu technicznego wraz z układem monitoringu parametrów rozdzielnicy | 1 | kpl.
3 | Rozdzielnica RGNN wg schematu oraz opisu technicznego wraz z układem monitoringu parametrów rozdzielnicy | 1 | kpl.
4 | Bateria kondensatorowo-dławikowa dwukierunkowa BK wg schematu oraz opisu technicznego (dobór mocy po zagospodarowaniu obiektu i wykonaniu pomiarów, przewidywana wielkość 125kvar) | 1 | kpl.
5 | Tablica sygnalizacyjna TS wg załączonego schematu z pełnym wyposażeniem | 1 | kpl.
6 | System montoringu I nadzoru sieci elektroenergetycznej po stronie SN I nN "ION" w powiązaniu z istniejącym systemem w AGH Power Monitoring Expert wg schematu oraz licencja | 1 | kpl.
7 | System awaryjnych wyłączeń rozdzielnic RSN, RGNN, transformatora - wyłączniki W1.1,W1.2,W1.3,W2,W3.1, W3.2 | 1 | kpl.
8 | Rozdzielnica potrzeb własnych RPW, wg schematu | 1 | kpl.
9 | UPS 230/230V AC 3000VA 180min dla 50% obciążenia w obudowie | 1 | zest.
10 | Sprzęt BHP i PPOŻ w rozdzielni SN I nN wg Warunków zasilania wydanych przez AGH - pismo znak DTI.213-08-2-20/18 z dnia 19.07.2021r. | 1 | kpl.
11 | Kabel typu XRUHAKXS 1x240/50 12/20kV, trasowanie kabla | 140 | mb
12 | Kabel typu YHAKXS 1x120/50 12/20kV | 35 | mb
13 | Mufa przelotowa do kabli jednożyłowych na bapięcie 12/20kV 120-240mm2 typu POLJ-24/1x120/240 - zestaw jednofazowy | 3 | zest.
14 | Głowica wnętrzowa do kabli jednożyłowych na napięcie 12/20kV 120-240mm2 typu POLT-24D/1XI-L12B - zestaw do wykonania 3 głowic 1-biegunowych | 3 | zest.
15 | Odkopanie I przełożenie istenijącego kabla SN 3x1x240mm2 | 20 | mb
16 | Rura ochronna RHDPEd Φ160 grubościenna gładkościenna czerwona | 12 | mb
17 | Kabel typu N2XH-O 1x185 | 125 | mb
18 | Kabel typu N2XH-J 1x240 | 15 | mb
19 | Kabel typu N2XH-O 1x120 | 45 | mb
20 | Kabel typu N2XH-J 1x70 | 10 | mb
21 | Kabel typu N2XHJ 5x35 | 10 | mb
22 | Kabel typu N2XH-J 5x16 | 20 | mb
23 | Kabel typu N2XH-J 5x6 | 20 | mb
24 | Kabel typu N2XH-J 3x4 | 20 | mb
25 | Kabel typu N2XH-J 3x2,5 | 100 | mb
26 | Kabel typu N2XH-J 3x1,5 | 100 | mb
27 | Kabel typu NHXH-J FE180/E90 PH90 3x2,5 | 10 | mb
28 | Przepusty dwustronne systemowe φ110 | 4 | zest.
29 | Przepusty dwustronne systemowe φ160 | 10 | zest.
30 | Sytem podłóg podniesionych w pom. rozdzielni SN I nN ze stalowych ocynkowanych płyt WEMA wraz z systemowymi konstrukcjami wsporczymi do ustawienia rozdzielnic | 1 | kpl.
31 | Gniazdo wtykowe 3P+N+PE 63A 400V AC IP44 n/t | 1 | szt.
32 | Gniazdo wtykowe 3P+N+PE 32A 400V AC ip44 n/t | 1 | szt.
33 | Łącznik jednobiegunowy natynkowy 10A IP44 | 4 | szt.
34 | Gniazdo wtykowe 1P+N+PE 16A 250V AC ip44 n/t | 6 | szt.
35 | Rurka instalacyjna ochronna RL21 | 100 | mb
36 | Grzejnik elektryczny z termostatem 1,5kW | 1 | szt.