## CO_CWU
KARTA DOBORU URZĄDZEŃ KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny dla centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w układzie bezzasobnikowym - wykonanie przyścienne.
Obiekt: |  | budynek - studenckie centrum konstrukcyjne
Adres: |  | ul. Kawiory, Kraków
Oznaczenie kompaktowego węzła cieplnego: |  |  |  |  | co-72-10-4 cwu-50-6-bzc
opór węzła po stronie EC ≤ 150 [kPa] | [5 empty] | opór węzła po stronie EC ≤ 150 [kPa]
temperatura zasilania EC 135 [oC] | [5 empty] | temperatura zasilania EC 135 [oC] |  |  | ZIMA
temperatura powrotu EC 55 [oC] | [5 empty] | temperatura powrotu EC 55 [oC]
P instalacji co: 4 [bar] | [5 empty] | temperatura zasilania EC 70 [oC] |  |  | LATO
wysokość instalacji: Hst= 10 [m] | [5 empty] | temperatura powrotu EC 30 [oC]
temperatura zasilania instalacji co: 70 [°C] | [5 empty] | P instalacji cwu: 6 [bar]
temperatura powrotu instalacji co: 50 [°C] | [5 empty] | temperatura zasilania instalacji:+55-60 [°C]
opór przyłączonej instalacji wewn. co: H= 3,3 [m] | [5 empty] | temperatura wody zimnej: 5 [°C]
opór obiegu cyrkulacji cwu: H= 3,5 [m]
Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co, cwu o mocy: |  |  |  |  | Qco= | 72 | [kW]
[5 empty] | Qcwu= | 49.9 | [kW]
Część I co
Lp. | Oznaczenie wg schematu |  | Nazwa urządzenia | Oznaczenie ( typ, średnica, kvs ) |  |  | Producent | Producent | ilość
1. |  |  | Rozdzielnica RSW
2. | 3 |  | Regulator pogodowy | ECL310 |  |  | DANFOSS |  | 1
3. | RDP_CO |  | Regulator różnicy ciśnień c.o. z zaworem dławiącym na rurce impulsowej | AVP na powrocie; DN15; PN25; Kvs=1,0; zawor dławiący POLNA ZWD1; zakres 0,2-1,0 bar; nastawa 0,8 bar |  |  | DANFOSS |  | 1
4. | 1 |  | Wymiennik ciepła co | LB31-30H-5/4" |  |  | SECESPOL |  | 1
5. | 2 |  | Pompa obiegowa co | Magna3 25-100 |  |  | GRUNDFOS |  | 1
6. | 3a |  | Czujnik temp. zewnętrznej | ESMT |  |  | DANFOSS |  | 1
7. | 3b, 3c |  | Czujnik temp. czynnika | ESMU-100 |  |  | DANFOSS |  | 2
8. | 4 |  | Zawór regulacyjny co | VM2 | DN15 | Kvs=1,0 | DANFOSS |  | 1
9. | 4a |  | Siłownik zaworu regulacyjnego co | AMV 23 |  |  | DANFOSS |  | 1
10. | 3d |  | Termostat | 5343-2 |  |  | SAMSON |  | 1
11. | 5 |  | Wodomierz c.w. |  | DN15 | Qn=1,5 |  |  | 1
12. | 8 |  | Zawór kulowy PN 10 |  | DN40 | T100° |  |  | 2
13. | 9 |  | Zawór kulowy PN 10 |  | DN15 | T100° |  |  | 5
14. | 10 |  | Zawór kulowy PN 10 |  | DN15 | T100° |  |  | 1
15. | 11 |  | Zawór kulowy PN 16 |  | DN15 | T135° | EFAR |  | 3
16. | 12 |  | Zawór kulowy PN 16 |  | DN15 | T135° | EFAR |  | 1
17. | 13 |  | Zawór zwrotny PN 10 |  | DN15 |  |  |  | 1
18. | 14 |  | Filtr siatkowy co PN 10 |  | DN40 |  |  |  | 1
19. | 15 |  | Kurek manometryczny PN16 | [5 empty] | 3
20. | 16 |  | Manometr 0-1,0 [MPa] | 111.10 |  |  | WIKA |  | 1
21. | 17 |  | Manometr 0-1,6 [MPa] | 111.10 |  |  | WIKA |  | 2
22. | 19 |  | Termometr 0-120 [oC] | [5 empty] | 2
23. | 20 |  | Zawór bezpieczeństwa co | 1915 | 1" | 4 bar | SYR |  | 1
24. | 21 |  | Połączenie elastyczne - wąż zbrojony ciśnieniowy PN10 |  | DN15 |  |  |  | 1
|  |  | Średnica przewodu EC |  | DN25
|  |  | Średnica przewodu co |  | DN40
|  |  | Średnica przewodu uzupełnianie |  | DN15
Część II cwu
Lp. | Oznaczenie wg schematu |  | Nazwa urządzenia | Oznaczenie ( typ, średnica, kvs ) |  |  | Producent | Producent | ilość
| RDP_CWU |  | Regulator różnicy ciśnień c.w.u. z zaworem dławiącym na rurce impulsowej | AVP na powrocie; DN15; PN25; Kvs=1,0; zawor dławiący POLNA ZWD1; zakres 0,2-1,0 bar; nastawa 0,6 bar |  |  | DANFOSS |  | 1
25. | 101 |  | Wymiennik ciepła cwu | LB60-20H-5/4" |  |  | SECESPOL |  | 1
26. | 102a |  | Pompa cyrkulacyjna | Alpha2 25-80N 180 |  |  | GRUNDFOS |  | 1
27. | 103b, 103c |  | Czujnik temperatury czynnika | ESMU-100 |  |  | DANFOSS |  | 2
28. | 104 |  | Zawór regulacyjny | VM2 | DN15 | Kvs=1,6 | DANFOSS |  | 1
29. | 104a |  | Siłownik zaworu regulacyjnego | AMV 33 |  |  | DANFOSS |  | 1
30. | 103d |  | Termostat | 5348-2 |  |  | SAMSON |  | 1
31. | 108 |  | Zawór kulowy PN 10 |  | DN32 | T100° |  |  | 2
32. | 109 |  | Zawór kulowy PN 10 |  | DN15 | T100° |  |  | 5
33. | 122 |  | Zawór regulacyjny PN 10 |  | DN15 | T100° | IMI |  | 1
34. | 111 |  | Zawór kulowy PN 16 |  | DN15 | T135° | EFAR |  | 3
35. | 113a |  | Zawór zwrotny PN 10 |  | DN15 |  |  |  | 1
36. | 114 |  | Filtr siatkowy PN 10 |  | DN15 |  |  |  | 1
37. | 115 |  | Kurek manometryczny PN16 | [5 empty] | 3
38. | 116 |  | Manometr 0-1,0 [MPa] | 111.10 |  |  | WIKA |  | 1
39. | 117 |  | Manometr 0-1,6 [MPa] | 111.10 |  |  | WIKA |  | 2
40. | 119 |  | Termometr 0-120 [oC] | [5 empty] | 3
41. | 120 |  | Zawór bezpieczeństwa cwu | 2115 | 1" | 6 bar | SYR |  | 1
|  |  | Średnica przewodu EC |  | DN25
|  |  | Średnica przewodu cwu |  | DN32
|  |  | Średnica przewodu cyrkulacji |  | DN15