## CO
KARTA DOBORU URZĄDZEŃ KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
Kompaktowy węzeł cieplny dla ciepła technologicznego dla wentylacji.
Obiekt: |  | budynek - studenckie centrum konstrukcyjne
Adres: |  | ul. Kawiory, Kraków
Oznaczenie kompaktowego węzła cieplnego: |  |  |  |  | ct-220-10-4
opór węzła po stronie EC ≤ 150 [kPa]
temperatura zasilania EC 135 [oC]
temperatura powrotu EC 55 [oC]
P instalacji ct: 4 [bar]
wysokość instalacji: Hst= 10 [m]
temperatura zasilania instalacji ct: 70 [°C]
temperatura powrotu instalacji ct: 50 [°C]
opór przyłączonej instalacji wewn. ct: H= 3,3 [m]
Zestawienie urządzeń węzeł jednofunkcyjny ct o mocy: |  |  |  |  | Qct= | 220 | [kW]
Lp. | Oznaczenie wg schematu |  | Nazwa urządzenia | Oznaczenie ( typ, średnica, kvs ) |  |  | Producent | ilość
1. |  |  | Rozdzielnica RSW
2. |  |  | Regulator pogodowy | ECL310 zamontowany na kompakcie c.o./c.w.u. |  |  | DANFOSS
3. | RDP_CT |  | Regulator różnicy ciśnień ct z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * | AVP na powrocie; DN20; PN25; Kvs=4,0; zawor dławiący POLNA ZWD1; zakres 0,2-1 bar; nastawa 0,5 bar |  |  | DANFOSS | 1
4. | 1 |  | Wymiennik ciepła ct | LC110-40-2" |  |  | SECESPOL | 1
5. | 2 |  | Pompa obiegowa ct | Magna3 32-120F |  |  | GRUNDFOS | 1
6. |  |  | Czujnik temp. zewnętrznej | ESMT zamontowany na kompakcie c.o./c.w.u. |  |  | DANFOSS
7. | 3b, 3c |  | Czujnik temp. czynnika | ESMU-100 |  |  | DANFOSS | 2
8. | 4 |  | Zawór regulacyjny ct | VM2 | DN20 | Kvs=4,0 | DANFOSS | 1
9. | 4a |  | Siłownik zaworu regulacyjnego ct | AMV 23 |  |  | DANFOSS | 1
10. | 3d |  | Termostat | 5343-2 |  |  | SAMSON | 1
11. | 5 |  | Wodomierz c.w. |  | DN15 | Qn=1,5 |  | 1
12. | 8 |  | Zawór kulowy PN 10 |  | DN65 | T100° |  | 2
13. | 9 |  | Zawór kulowy PN 10 |  | DN15 | T100° |  | 5
14. | 10 |  | Zawór kulowy PN 10 |  | DN15 | T100° |  | 1
15. | 11 |  | Zawór kulowy PN 16 |  | DN15 | T135° | EFAR | 3
16. | 12 |  | Zawór kulowy PN 16 |  | DN15 | T135° | EFAR | 1
17. | 13 |  | Zawór zwrotny PN 10 |  | DN15 |  |  | 1
18. | 14 |  | Filtr siatkowy co PN 10 |  | DN65 |  |  | 1
19. | 15 |  | Kurek manometryczny PN16 |  |  |  |  | 3
20. | 16 |  | Manometr 0-1,0 [MPa] | 111.10 |  |  | WIKA | 1
21. | 17 |  | Manometr 0-1,6 [MPa] | 111.10 |  |  | WIKA | 2
22. | 19 |  | Termometr 0-120 [oC] |  |  |  |  | 2
23. | 20 |  | Zawór bezpieczeństwa ct | 1915 | 1" | 4 bar | SYR | 1
24. | 21 |  | Połączenie elastyczne - wąż zbrojony ciśnieniowy PN10 |  | DN15 |  |  | 1
|  |  | Średnica przewodu EC |  | DN40
|  |  | Średnica przewodu ct |  | DN65
|  |  | Średnica przewodu uzupełnianie |  | DN15